PROJEKTOWANIE I NADZÓR

INSTALACJE I SIECI SANITARNE

mgr inż. Jan Woźniak

95-200 Pabianice, ul. Smugowa 18, m.26

042 226 52 59, 501 364 084

| Faza opracowania |  | PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zamierzenia inwestycyjnego |  | KANALIZACJA SANITARNA W UL.STADIONOWEJ |  |  |  |  |
| Adres inwestycji |  | Piątkowisko, gm. Pabianice, ul. numery ewid. działek 609/190, 609/191, 609/194, |  |  |  |  |
| Nazwa obiektu |  | Czasowe odwodnienie wykopów pod budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Stadionowej |  |  |  |  |
| Branża |  | # SANITARNA |  |  |  |  |
| Grupa robót |  | # GRUPA ROBÓT CPV 451 |  |  |  |  |
| Inwestor |  | Gmina Pabianice z siedzibą w Pabianicach, ul. Torowa 21 |  |  |  |  |
| Projektant |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko | Nr upr. |  | Specjalność | Data | Podpis |  |
| mgr inż. Jan Woźniak | 413/87/WŁ |  | Instalacyjno – inżynieryjna, sieci i instalacje sanitarne | 12. 2006 |  |  |

Grudzień, 2006 r.

|  |  |  | Nr str. |
| --- | --- | --- | --- |
| SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: |  |  | 2 |
| I. | ### OPIS TECHNICZNY 1.1. Podstawy opracowania 1.2. Temat i zakres opracowania 1.3. Dane ogólne 1.4. Warunki gruntowo – wodne 1.5. Opis rozwiązania 1.6. Obliczenia hydrogeologiczne 1.7. Wytyczne wykonania i odbioru robót |  | 3 3 3 5 6 3 5 6 |
| II. | ##### ZAŁĄCZNIKI |  |  |
|  | ##### 2.1. Oświadczenie projektanta |  | 7 |
| III. | SPIS RYSUNKÓW : | ##### Skala | Nr rys. |
|  | # Schemat ideowy czasowego odwodnienia wykopów | -- | 1 |

I. OPIS TECHNICZNY

1. Część ogólna

1.1.  Podstawy opracowania.

1.1.1.	Umowa zawarta pomiędzy Gminą Pabianice z siedzibą w Pabianicach, ul. Torowa 21,

a firmą „Projektowanie i Nadzór Jan Woźniak” – Pabianice, ul. Smugowa 18/26,

    - Mapa Sytuacyjno-wysokościowa dla celów projektowych w skali 1 : 500 opracowana we

wrześniu 2006 r. przez Pracownię Geodezyjną „GEOMIAR” s.c. w Pabianicach,

    - Dokumentacja ustalająca warunki geotechniczne dla projektowanej kanalizacji w

ul. Stadionowej w Piątkowisku, gmina Pabianice - wykonana przez mgr inź. Zbigniewa

Okruszka specjalistę geotechnika, Łódź wrzesień 2006 r.

1.1.4.	Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w ul. Stadionowej – opracowany równolegle,

1.1.5.   Wizja lokalna.

1.1.6.   Obowiązujące normy i przepisy.

1.2.  Temat i zakres opracowania

Tematem projektu jest opracowanie sposobu czasowego odwodnienia wykopów pod budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Stadionowej w Piątkowisku.

Zakres opracowania obejmuje kanał sanitarny w ul. Stadionowej wraz odejściami bocznymi, od istniejącej studni w ul. Parkowej na południu, do wysokości działki nr 607/1 - na północy i do połączenia z ul. Złotą – na wschodzie na oś. Piątkowisko, gm. Pabianice.

1.3.  Dane ogólne

Projektowany kanał zlokalizowany został w pasie drogowym ul. Stadionowej (od skrzyżowania z ul. Parkową - na południu, do działki nr 607/1 - na północy) na oś. Piątkowisko, gm. Pabianice.

Teren ten zlokalizowany jest na Wysoczyźnie Łaskiej, wchodzącej w skład makroregionu Nizina Południowo-Wielkopolska.

Sieć rzeczną omawianego rejonu tworzą nie rzeki, a małe cieki okresowe, bez nazw własnych, w obszarze wododziału rzek Grabia i Dobrzynka.

Powierzchnia terenu jest płaska z miejscowymi wyniesieniami w środkowej i północnej części. Wysokości bezwzględne w omawianym obszarze wynoszą od 188,58 m do 192,75 m n.p.m.

Omawiany kanał to kanał kanalizacji sanitarnej o średnicy 0,20 m z rur PCV.

Ogólna długość kanału 200 mm wynosi: L = 865,90 m.

Na całej długości projektowanego kanału wykopy będą szczelnie szalowane, szerokość wykopu wynosić będzie 1,0 m.

1.4.  Warunki gruntowo – wodne

Warunki gruntowo-wodne zostały szczegółowo przedstawione w dokumentacji geotechnicznej z września 2006 r. (1.1.3.).

Na profile podłużne kanału naniesiono dane o budowie geologicznej do głębokości wykonanych wierceń oraz poziomu zalegania zwierciadła wody z okresu wykonania wierceń.

Na ich podstawie można stwierdzić, że na odcinku kanału między istniejącą studnią Si, a projektowaną o numerze 8 podłoże gruntowe zbudowane jest z piasków o zróznicowanej granulacji: drobne, średnie i gliniaste oraz w rejonie studni 7 i 8 częściowo z gliny piaszczystej.

Na odcinku kanału między projektowanymi studniami o numerach 8 -12 podłoże gruntowe zbudowane jest z z glin zwięzłych, nad którymi zalegają piaski drobne i średnie oraz grunty nasypowe.

Na odcinku kanału między projektowanymi studnią o nr 8 a punktem K podłoże gruntowe zbudowane jest z z glin, glin pylastych i piaszczystych, nad którymi zalegają piaski drobne i średnie oraz grunty nasypowe.

Na odcinku kanału między projektowanymi studniami 14 i 18 podłoże gruntowe zbudowane jest częściowo  glin pylastych i piaszczystych, a częściowo z piasków drobnych i średnich.

Woda gruntowa w rejonie studni nr Si - 11 i 14 – 18 posiada swobodne zwierciadło. Między studnią nr 12 a punktem K występuje napięte zwierciadło wody, wywołane zalegającą na piaskach glina.

Badania były poprzedzone długim okresem suchym, stwierdzony poziom lustra wody swobodnej wynosił od 0,83 do 2,33 m p.p.t. i został uznany za niski. W okresie wiosennych roztopów może się podnieść o 0,5 m.

Ze względu na wyżej opisany stan wód podziemnych część wykopów wymaga odwodnienia wgłębnego (igłofiltry), a pozostała odwodnienia tymczasowego w postaci pompowania bezpośrednio z wykopu.

1.5.  Opis rozwiązania

Odwodnienie omawianych odcinków wykopu projektuje się:

- igłofiltrami 40 mm wpłukiwanymi do głębokości 4,5 m poniżej napotkanego zwierciadła wody gruntowej lub do stropu glin,

- drenażem w dnie wykopu.

Wszystkie igłofiltry należy wprowadzić do planowanej głębokości za pomocą rury wpłukującej 133 mm. Wokół igłofiltrów należy zastosować obsypkę żwirową o granulacji 0,8 -1,2 mm.

Do odwodnienia depresyjnego przyjęto stosowanie krajowych zestawów filtrów typu 19E-UgE z agregatami pompowymi typu AI-81.

Podczas wpłukiwania igłofiltrów należy obserwować wynoszony z otworu grunt i szybkość pogrążania. Na tej podstawie można orientacyjnie określić rodzaj gruntów zalegających w podłożu. Przy wpłukiwaniu w grunty piaszczyste dookoła rozmywanego otworu osadzają się cząstki piasku. Przy pogrążaniu w gliny lub pyły wypływająca woda jest mętna, a cząstki gruntu nie osadzają się dookoła otworu. W przypadku nawiercenia glin lub pyłów wpłukiwanie należy przerwać, aby część filtrująca była założona w warstwie wodonośnej.

Każdy zestaw igłofiltrów winien być obsługiwany w/w agregatem pompowym AI-81.

W agregacie zastosowane są dwie pompy wodne typu 65 PM 150 i 100 PJM 250 o mocy 4 i 5,5 kW przy obrotach 2900 i 1450 I/min oraz strumienicę pełniącą rolę pompy próżniowej. Agregat pompowy powinien być ustawiony jak najbliżej lustra wód gruntowych.

Czas pompowania każdego z agregatów będzie wynosił tyle, ile będzie wynosił czas robót.

Pobór wody do wpłukiwania igłofiltrów może odbywać się z gminnej sieci wodociągowejpo uprzednim uzyskaniu zgody.

Rurociągi zbiorcze odprowadzające wodę z odwodnienia należy układać ze spadkiem w kierunku odbiornika. Niezbędne jest zabezpieczenie rurociągów zbiorczych i ssących przed uszkodzeniem w miejscach przejazdów.

Zasilanie agregatu pompowego w energię elektryczną będzie wymagało zastosowania agregatu prądotwórczego lub doprowadzenie zawodowej sieci energetycznej w rejon robót. Zapotrzebowanie na energię elektryczną do robót odwodnieniowych nie powinno przekroczyć 10 kW.

W przypadku trudności w doprowadzeniu energii elektrycznej w rejon robót odwodnieniowych należy zastosować agregat GEHO Z D lub jego zmodernizowaną ZD Econorrn.

Po ułożeniu kanału i przeprowadzonych próbach jego szczelności drenaż zostaje wyłączony z eksploatacji, a studzienki czerpne i igłofiltry zdemontowane.

W czasie prac przygotowawczych i prowadzenia odwodnienia winien być zapewniony fachowy nadzór.

Pompowanie wody winno obejmować okresy całodobowe, ze względu na szkodliwe działanie wahań zwierciadła wody gruntowej na strukturę gruntu, ścian wykopu i zwiększoną wilgotność.

W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy stosować się do postanowień PN-B-10736, PN-B-06050 i PN/92-B-10735.

1.5.1. Odwodnienie odcinka między studniami Si – 8

Odwodnienie tego odcinak wykopu projektuje się igłofiltrami 40 mm wpłukiwanymi do głębokości 4,5 m poniżej napotkanego zwierciadła wody gruntowej tj. ca 5 – 5,5 m poniżej powierzchni terenu. Igłofiltry winny być wpłukiwane po jednej stronie wykopu w rozstawie b = 1,7 m. Łączna ilość igłofiltrów do wpłukania wynosi 230 sztuk.

Wodę z odwodnienia należy odprowadzić do rowu u południowego wylotu ul. Stadionowej rurociągiem 110 mm i długości ca 210 m.

Woda z odwodnienia przy pomocy igłofiltrów nie powinna zawierać zawiesin mechanicznych.

Orientacyjny czas pompowania dwoma agregatami pompowymi będzie wynosił ca .......... dób.

1.5.2. Odwodnienie odcinka między studnią 8 a studnią 12

W celu odwodnienia tego odcinka należy zastosować drenaż w dnie wykopu, przez ułożenie perforowanej rury PVC drenarskiej. Perforowana rura drenarska 100 mm z otworami standartowymi winna być ułożona w warstwie piaskowo-żwirowej. Rura drenarska 100 mm obsypana winna być 10 cm warstwą żwiru i przybitką piaskową grubości 10 cm. Woda pochodząca z drenażu zbierana będzie w studzienkach zbiorczych wykonanych z rur betonowych 500 mm.

Dno studzienek należy wykonać na głębokości 1,0 m poniżej dna wykopu i zasypać 20 cm warstwą pospółki, aby uniemożliwić przedostawanie się do środka pompy drobnego piasku. Odległość między studzienkami nie powinna przekraczać 50,0 m.

W związku z powyższym na trasie omawianego odcinka (L = 222 m) należy wykonać 5 szt. studzienek zbiorczych w dnie wykopu.

Do odpompowania wody ze studzienek zbiorczych należy użyć np. pomp:

- F LYGT -BS 2050 o wydajności Q = 28 m3/h, wysokości podnoszenia H = 14 - 2 m i mocy N s = 0,75 kW,

- PM -34 o wydajności Q = 10 m3/h, wysokości podnoszenia H = 12 m i mocy N s = 1,5 kW

Wodę z odwodnienia należy odprowadzić do rowu u południowego wylotu ul. Stadionowej rurociągiem 110 mm i długości ca 220 m (dodatkowo od studni nr 8).

Czas pompowania z drenażu na dnie wykopu przewiduje się na ca ....... dób.

UWAGA: dolny poziom warstwy glin na tym odcinku sięga teoretycznie od głębokości 3,2 – 4,8 m ppt. Jeśli nastąpiłoby dojście wykopem do warstwy nawodnionych piasków zalegających pod warstwą gliny, konieczne będzie obniżenie napiętego zwierciadła wody gruntowej przez odwodnienie wgłębne za pomocą studni depresyjnych. W razie konieczności zastosowania takiego rozwiązania należy je rozliczyć jako roboty dodatkowe.

1.5.3. Odwodnienie odcinka między studniami 14 – 18

Wobec nawierconego niskiego poziomu wody gruntowej przewiduje się jedynie sporadyczne pompowanie z dna wykopu.

Woda winna być zbierana w studzienkach zbiorczych wykonanych z rur betonowych 500 mm – patrz opis w pktcie 1.5.2).

W razie konieczności zastosowania takiego rozwiązania należy je rozliczyć jako roboty dodatkowe.

1.5.4. Odwodnienie odcinka między studnią 12 a punktem K (włączenie w ul. Złotą)

Nie przewiduje się konieczności odwodnienia wykopu na tym odcinku robót.

1.6.  Obliczenia hydrogeologiczne

Warstwa wodonośna w rejonie projektowanych robót odwodnieniowych posiada swobodne zwierciadło wody gruntowej. Na odcinku między studniami Si – 8 warstwa wodonośna nie posiada rozpoznanej miąższości.

W związku z powyższym na całej długości odcinka Si - 8 projektuje się odwodnienie przy pomocy igłofiltrów.

W strefie zalegania w podłożu glin odwodnienie przy pomocy igłofiltrów nie będzie w stanie odwodnić całej warstwy wodononośnej. W związku z powyższym w strefie zalegania w podłożu glin tj. między studnią 8 a studnią 12 należy zastosować odwodnienie powierzchniowe drenażem w dnie wykopu przez ułożenie drenu w warstwie podsypki żwirowo – piaskowej.

Na odcinku między studnią 12 a punktem K (włączenie w ul. Złotą) nie przewiduje się odwodnienia wykopu.

Natomiast na odcinku między studniami 14 – 18 wobec nawierconego niskiego poziomu wody gruntowej przewiduje się jedynie sporadyczne pompowanie z dna wykopu.

1.6.1. Odwodnienie odcinka między studniami Si - 8

Nieznana jest miąższość warstwy wodonośnej, a zwierciadło wody jest swobodne. Przyjmuje się igłofiltry 40 mm, wpłukiwane na głębokość 4,5 m od napotkanego zwierciadła wody gruntowej.

Dane:

L = 389 m (do obliczeń przyjęto odcinki L = 50 m),

zgodnie z dokumentacją geotechniczną przyjęto średni współczynnik filtracji

k śr = 23,0 m/dobę = 0,00027 m/s dla odcinka Si – 8

Jako reprezentacyjny punkt przyjęto studnię nr 3,

rzędna zwierciadła wody: 188,30 m npm,

rzędna dna kanału: 186,16 m npm,

strefa bezpieczeństwa: 0,50 m,

S – obniżenie zwierciadła wody ze strefą bezpieczeństwa: 2,64 m,

H = 4,5 m – głębokość dna igłofiltra pod zwierciadłem hydrosttycznym wody gruntowej,

R = 575 x S x kH = 575 x 2,64 x 0,00027x4,5 = 52,90,			ln R = 3,9684,

promień równoważny odwadnianej powierzchni:

R0 = [(a x b) / 3,14] = [(1,0 x 389) / 3,14] = 11,13 m,				ln R0 = 2,4096

Obliczenie całkowitego wydatku wykopu:

3,14 x k x (2H – S)xS        3,14 x 0,00027 x (2 x 4,50 – 2,64)x2,64

Q = ------------------------------- =  ----------------------------------------------------------- = 0,0091 m3/s

ln R - ln R0 				3,9684 - 2,4096

Dla odwodnienia projektowanego wykopu przyjęto igłofiltry 40 mm.

Obliczenie maksymalnego wydatku dla h = 1 m filtru (r – promień filtra w m):

q max = (2 x 3,14 x r x h x k) / 15 = 0,0001375 m3/s.

Obliczenie potrzebnej długości całkowitej filtrów:

y0 = Q / q max  = 0,0091 / 0,0001375 = 66,2 m.

Przyjęta długość czynnej części filtru: l = 0,30 m.

Obliczenie potrzebnej ilości filtrów:

n = Q / (q max  x l) = 220 szt.

Przyjęto 230 szt. filtrów.

Obliczenie rozstawu filtrów:

b = L / n = 390 / 230 = 1,7 m.

Sprawdzenie warunku Sichardta:

b  5 x 2 x 3,14 x r = 0,392.

Sprawdzenie prawidłowości doboru I liczby igłofiltrów:

n x l  Q / y			230 x 0,3 = 69,0 > 66,2

Łączna ilość igłofiltrów dla całego odcinka wynosi:

N = 390 / 1,7 = 230 szt igłofiltrów do wpłukania na głębokość 4,5 m poniżej napotkanego zwierciadła wody gruntowej.

1.6.2. Odwodnienie odcinka między studniami 8 – 12

Na w/w odcinku wykopu podłoże zbudowane jest z glin zwartych, a woda gruntowa występuje w warstwach piaszczystych położonych na warstwie gliny. Odwodnienie przy pomocy igłofiltrów nie będzie w stanie odwodnić całej warstwy wodononośnej. W związku z powyższym należy zastosować odwodnienie powierzchniowe drenażem w dnie wykopu przez ułożenie drenu w warstwie podsypki żwirowo – piaskowej.

1.6.3. Odwodnienie odcinka między studnią 14 a studnią 18

Na tym odcinku wykopu, zgodnie z dokumentacją geotechniczną, wystarczające do ewentualnego odwodnienia będzie pompowanie bezpośrednio z wykopu.

W tym celu należy zastosować drenaż w dnie wykopu, przez ułożenie perforowanej rury PVC drenarskiej. Woda pochodząca z drenażu zbierana będzie w studzienkach zbiorczych wykonanych z rur betonowych 500 mm i odpompowywana.

1.7. Warunki wykonania i odbioru robót

1. W czasie prac przygotowawczych i prowadzenia odwodnienia winien być zapewniony fachowy nadzór.

2. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę robót odwodnieniowych innych typów igłofiltrów winien on przeliczyć ich ilość i ich rozstaw.

3. Nie należy stosować bezpośredniego pompowania wody z wykopu, ze względu na niebezpieczeństwo powstania kurzawki lub wymywania cząstek gruntu – sufozja, co może grozić katastrofą budowlaną z powodu bliskości ogrodzeń budynków mieszkalnych.

4. Z uwagi na znaczne nawodnienie warstwy wodonośnej, na czas budowy i prowadzenia odwodnienia winien być zapewniony przynajmniej jeden agregat pompowy - rezerwowy.

5. w związku z odwodnieniem wykopów pod projektowany kanał sanitarny należy się liczyć z zanikiem wody w istniejących studniach kopanych.

6. Podane dla poszczególnych odcinków godziny pracy pomp obejmują również godziny pompowania wyprzedzającego.

7. W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy stosować się do postanowień PN-B-I0736, PN-B-O60S0 i PN/92-B-I073S.

Pabianice, dnia 20.12.2006 r.

# OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany mgr inż. Jan Woźniak, oświadczam, że

„Projekt budowlany - czasowe odwodnienie wykopów pod budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stadionowej, wsi Piątkowisko” sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Upr. nr 413/87/WŁ

....................................................... ...........................................................

/podpis i nr uprawnień/