PROJEKTOWANIE I NADZÓR

JAN WOŹNIAK

95-200 Pabianice, ul. Smugowa 18, m.26

042 226 52 59, 501 364 084

| Faza opracowania |  | PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zamierzenia inwestycyjnego |  | KANALIZACJA SANITARNA W ul. STADIONOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adres inwestycji |  | Piątkowisko, gm. Pabianice, ul. Stadionowa numery ewid. działek 609/190, 609/191, 609/194, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa obiektu |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Stadionowej wraz z odejściami bocznymi do poszczególnych posesji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Branża |  | # SANITARNA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inwestor |  | Gmina Pabianice z siedzibą w Pabianicach, ul. Torowa 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektant |  |  |  |  |  | Sprawdzający |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko | Nr upr. |  | Specjalność | Data | Podpis | Imię i nazwisko | Nr upr. | Specjalność | Data | Podpis |
| mgr inż. Jan Woźniak | 413/87/WŁ |  | Instalacyjno – inżynieryjna, sieci i instalacje sanitarne | 11. 2006 |  | mgr inż. Zdzisława Ścibior | 158/93/WŁ | Instalacyjno – inżynieryjna, sieci sanitarne | 11. 2006 |  |

Listopad, 2006 r.

|  |  |  | Nr str. |
| --- | --- | --- | --- |
| SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: |  |  | 2 |
| I. | ### OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  | 3 - 4 |
| II. | ### OPIS TECHNICZNY 1. Część ogólna 2. Część technologiczna 3. Część konstrukcyjna |  | 5 5 6 8 |
| III. | ##### Informacja BIOZ |  | 9 - 10 |
| IV. | ##### ZAŁĄCZNIKI : |  |  |
|  | 1. Oświadczenie projektanta, zaświadczenie Ł.O.I.I.B. |  | 11 -11a |
|  | ##### 2. Oświadczenie sprawdzającego, zaświadcz. Ł.O.I.I.B. |  | 12 -12a |
|  | ##### 3. Uprawnienia budowlane projektanta |  | 13 - 14 |
|  | ##### 4. Uprawnienia budowlane sprawdzającego |  | 15 - 16 |
|  | ##### 5. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania ##### przestrzennego Gminy Pabianice |  | 17 - 18 |
|  | 4. Warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej |  | 19 |
|  | 5. Karta katalogowa studni rewizyjnej |  | 20 |
|  | 6. Karta katalogowa studni kontrolnej |  | 21 |
|  | 7. Operat geodezyjny – wykaz współrzędnych |  | 22 – 25 |
|  | 8. Opinia ZUDP nr .................. z dn. ......11.2006 r. |  | 26 |
|  | 9. Skrócony wypis ze skorowidza działek |  | 27 |
|  | 10. Opinia Łódzkiego Zakładu Energetycznego |  | 28 |
| V. | ##### CZĘŚĆ GRAFICZNA |  |  |
|  | Spis rysunków : | ##### Skala | Nr rys. |
|  | ##### Projekt zagospodarowanie terenu | 1:500 | 1 |
|  | # Profil kanału sanitarnego – odcinek 1 – 14 - K | 1:100/500 | 2 |
|  | # Profil kanału sanitarnego – odcinek 14 – 18 | 1:100/500 | 3 |
|  | # Profil odejścia bocznego k.s. - przykład | 1:100 | 4 |
|  | # Schemat zabezpieczenia przewodów rurowych | --- | 5 |
|  | # Schemat zabezpieczenia przewodów kablowych | --- | 6 |

I. OPIS  DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DANE  OGÓLNE

Projekt  zagospodarowania terenu

Zamierzenie inwestycyjne : Kanalizacja sanitarna w ul. Stadionowej

Adres  inwestycji :  Piątkowisko, gm. Pabianice, ul. Stadionowa, numery ewid. działek

609/190, 609/191, 609/194

Inwestor: Gmina Pabianice z siedzibą w Pabianicach, ul. Torowa 21

##### 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlane polegające na budowie kanału kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi do poszczególnych posesji.

Całość opracowania zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w „Koncepcja uregulowania gospodarki ściekami sanitarnymi dla Gminy Pabianice” - wykonanej przez zespół: mgr inż. J. Lewiński i mgr inż. J. Woźniak w listopadzie 2001 r. i zatwierdzonej przez Inwestora.

Opracowanie niniejsze stanowi II etap działań podjętych prze Gminę Pabianice w celu stworzenia warunków dla odbierania ścieków sanitarnych z tego rejonu wsi Piątkowisko przez istniejący system kanalizacji sanitarnej miasta Pabianice i odprowadzanie ich do oczyszczalni.

# ZAKRES I ETAPOWANIE INWESTYCJI :

Zakres inwestycji obejmuje budowę kanału kanalizacji sanitarnej z odejściami bocznymi, od istniejącej studni w ul. Parkowej na południu, do wysokości działki nr 607/1 - na północy i do połączenia z ul. Złotą – na wschodzie.

Etapowania inwestycji :

- budowa kanału kanalizacji sanitarnej w ulicy,

- budowa odejść bocznych,

- odtworzenie nawierzchni ulicy.

2. ISTNIEJĄCY  STAN  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

Teren inwestycji stanowi układ dróg i ulic wiejskich i miejskich o nawierzchniach ziemnych. W pasach jezdni dróg i ulic zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne w postaci sieci : wodociągowej, energetycznej i gazowej.

3. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE W ZAKRESIE  PROJEKTOWANEGO

ZAGOSPODAROWANIA TERNU

Celem opracowania jest zagospodarowanie terenu pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej z  odejściami bocznymi w stronę poszczególnych posesji.

Projektowany kanał 0,20 m zlokalizowany został w pasie drogowym ul. Stadionowej (od skrzyżowania z ul. Parkową - na południu, do działki nr 607/1 - na północy i do połączenia z ul. Złotą – na wschodzie) na oś. Piątkowisko, gm. Pabianice.

Odbiornikiem ścieków będzie miejska sieć kanalizacji sanitarnej miasta Pabianice (poprzez nowowybudowaną sieć gminną k.s.), w postaci kanału sanitarnego o średnicy 0,40 m w ul. Lisiej.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

nie dotyczy.

5. TEREN INWESTYCJI NIE PODLEGA OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ,

nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. TEREN INWESTYCJI NIE ZNAJDUJE SIĘ W GRANICACH TERENU GÓRNICZEGO i

nie znajduje się na terenach eksploatacji górniczej.

7. ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ, CHARAKTER I STOPIEŃ SKOMPLIKOWANIA PROJEKTOWANEGO ZAKRESU ROBÓT, NIE PRZEWIDUJE SIĘ WYSTĄPIENIA ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA oraz higieny i zdrowia jego użytkowników oraz otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.

8. NIESKOMPLIKOWANY OBIEKT BUDOWLANY.

II. OPIS TECHNICZNY

1. Część ogólna

1.1.  Podstawy opracowania.

1.1.1.	Umowa zawarta pomiędzy Gminą Pabianice z siedzibą w Pabianicach, ul. Torowa 21,

a firmą „Projektowanie i Nadzór Jan Woźniak” – Pabianice, ul. Smugowa 18/26,

    - Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice z

dn. 14.09.2006 r..

1.1.3.	Mapa Sytuacyjno-wysokościowa dla celów projektowych w skali 1 : 500 opracowana we

wrześniu 2006 r. przez Pracownię Geodezyjną „GEOMIAR” w Pabianicach,

1.1.4.	Porozumienie komunalne na odbiór ścieków komunalnych przez Gminę Miejską

Pabianice z terenu wsi Piątkowisko,

1.1.5.  Dokumentacja ustalająca warunki geotechniczne dla projektowanej kanalizacji w

ul. Parkowej w Piątkowisku, gmina Pabianice - wykonana przez mgr inź. Zbigniewa

Okruszka specjalistę geotechnika, Łódź wrzesień 2006 r.

    - Koncepcja uregulowania gospodarki ściekami sanitarnymi dla Gminy Pabianice  -

wykonany przez zespół: mgr inż. J. Lewiński i mgr inż. J. Woźniak w listopadzie 2001 r.

1.1.7.	Projekt odtworzenia nawierzchni ulicy –

opracowywany równolegle przez techn. drog. Romana Tyrlika.

1.1.8.	Projekt tymczasowego odwodnienia wykopów na czas budowy.

1.1.9.  „Wizja lokalna.

1.1.10.Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych”

W-wa 1994r.

1.1.11.Instrukcje i zalecenia producentów materiałów użytych w opracowaniu.

1.1.12.Obowiązujące normy i przepisy,

1.1.13.Uzgodnienia z właścicielami przyległych działek.

1.2.  Temat i zakres opracowania

Tematem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stadionowej wsi Piątkowisko, gm. Pabianice, z odprowadzeniem ścieków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej miasta Pabianice.

Zakres opracowania obejmuje budowę kanału kanalizacji sanitarnej wraz odejściami bocznymi, od istniejącej studni w ul. Parkowej na południu, do wysokości działki nr 607/1 - na północy i do połączenia z ul. Złotą – na wschodzie.   W tym rejonie miasta Pabianice obowiązuje system kanalizacji rozdzielczej.

1.3.  Inwestor

Inwestorem   bezpośrednim dla projektowanych kanałów jest Gmina Pabianice, z siedzibą w Pabianicach, ul. Torowa 21.

1.4.  Użytkownik

Użytkownikiem projektowanych kanałów będzie Gmina Pabianice, z siedzibą w Pabianicach, ul. Torowa 21.

1.5.  Ogólny opis inwestycji

Projektowany kanał zlokalizowany został w pasie drogowym ul. Stadionowej (od skrzyżowania z ul. Parkową - na południu, do wysokości działki nr 607/1 - na północy i do połączenia z ul. Złotą – na wschodzie, na oś. Piątkowisko, gm. Pabianice.

Jest to kanał kanalizacji sanitarnej o średnicy 0,20 m. Na życzenie Inwestora projektuje się jednocześnie odejścia boczne (przykanaliki), mające w przyszłości obsługiwać poszczególne posesje.

Odbiornikiem ścieków będzie kanał sanitarny w ul. Parkowej.

Jakość ścieków odprowadzanych do kanalizacji odpowiadać będzie parametrom  określonym w Uchwale nr VII/45/03 Rady Miasta Pabianic z dn.29.01.2003 r.

Przed włączeniem do kanalizacji miasta Pabianice znajduje się punkt pomiaru ilości i jakości (temperatura i pH) ścieków.

Kanał zaprojektowano z rur PVC typ średni „N”. Studzienki rewizyjne: standardowe z kręgów żelbetowych 1.2 m - w punktach węzłowych oraz z PP  400 mm - pozostałe.

Trasę kanału wniesiono na mapę sytuacyjno wysokościową w skali 1 : 500, a charakterystyczne punkty określone zostały poprzez wyznaczenie współrzędnych geodezyjnych - patrz Operat Geodezyjny.

Ogólna długość kanału 200 mm wynosi: L = 865,90 m.

Ogólna długość odejść bocznych 160 mm wynosi: L = 317,0 m, a ilość 63 szt.

1.6.  Istniejące uzbrojenie podziemne i kolizje

Wzdłuż projektowanego kanału, w pasie ulicy występuje uzbrojenie podziemne biegnące równolegle, w postaci przewodów wodociągowych i energetycznych.

W pasie drogi występuje następujące uzbrojenie:

- przewód wodociągowy 110 położony po wschodniej części ulicy,

- przewody energetyczne, podziemne średniego i niskiego napięcia położone po obu stronach ulicy.

Ponadto w ulicy znajduje się uzbrojenie podziemne i nadziemne usytuowane poprzecznie w stosunku do ulicy, w tym między innymi przyłącza wodociągowe i energetyczne.

Projektowane kanały i istniejące uzbrojenie podziemne nie kolidują ze sobą wzajemnie. Poszczególne przewody krzyżują się ze sobą na różnych głębokościach.

Miejsca skrzyżowań pokazane są na planie sytuacyjnym i na profilach podłużnych kanałów. Ich dokładne umiejscowienie wymaga dokonania przekopów kontrolnych.

1.7.  Warunki geotechniczne posadowienia obiektu

Na trasie  projektowanych kanałów wykonane zostały wiercenia geologiczne.

Opinia o warunkach geotechnicznych posadowienia oparta została na 7 otworach badawczych.

Warunki gruntowe ocenione zostały jako korzystne. Teren charakteryzuje się nośnym podłożem (gliny pylaste i gliny piaszczyste oraz piaski pylaste, drobne i średnie), nie wymagającym dodatkowych zabiegów przy posadowieniu kanału (oprócz odwodnienia).

Warunki wodne ocenione zostały jako niekorzystne. We wszystkich otworach stwierdzono obecność wody gruntowej o ustabilizowanym poziomie utrzymującym się na głębokości od 0,83 do 2,72 m ppt.

Zaobserwowany poziom wody należy uznać jako niski (badania poprzedzone długotrwałym okresem suchym). Należy przyjąć, że w okresach o normalnych opadach, poziom wody może się podnieść o 0,5 – 0,7 m.

Z tego względu znaczna część wykopu na trasie kanału będzie wymagać odwodnienia wgłębnego na czas budowy.

1.8.  Własności terenów

Zgodnie  z wypisami ze skorowidza działek dla wsi Pawlikowice projektowany kanał sanitarny usytuowany jest w ulicach w/w miejscowości.

Właścicielem działek jest Gmina Pabianice.

Zgoda na przeprowadzenie robót wymagana będzie tylko od administratorów dróg i ulic tj. Urzędu Gminy Pabianice.

2. Część   technologiczna

2.1.Plan sytuacyjny i trasa kanałów

Trasa kanału sanitarnego opracowana została na mapie do celów projektowych w skali 1 : 500. Poprowadzony on został równolegle do osi ulic i dróg. Kanał podłączony będzie do miejskiej sieci kanalizacyjnej w ul. Lisiej ( przez nowowybudowaną gminną sieć k.s. w ul. Parkowej).

Charakterystyczne punkty trasy kanału ( lokalizacja studni rewizyjnych ) wyznaczone są przez układ współrzędnych, których wartości zostały zawarte w operacie geodezyjnym do niniejszego projektu.

W celu umożliwienia w przyszłości wykonania nowych przyłączy domowych bez konieczności naruszania ciągłości rurociągu, na kanale zaprojektowano trójniki i odejścia boczne dla poszczególnych posesji wyprowadzone do granicy poszczególnych działek. Rozmieszczenie trójników należy traktować jako wstępne, a ich dokładne zlokalizowanie nastąpi w trakcie budowy.

2.2. Dobór wielkości kanałów i rozwiązania wysokościowe

Zagłębienie i spadki dna kanału dostosowane są do ukształtowania terenu i umożliwiaja skanalizowanie posesji zlokalizowanych przy trasie kanału.

Obliczenie przepustowości i dobór średnicy kanału sanitarnego przeprowadzono dla całej zlewni zgodnie z „Koncepcją ......” (pkt 1.1.6.).

Ilość działek budowlanych - 63 szt.

Dla danego przepływu dobiera się kanał PVC o średnicy 200 mm.

2.3. Obliczenia statyczne kanału

Sprawdzające obliczenia statyczne kanału wykonano dla warunków granicznych zagłębienia i obciążenia dla rur PVC gładkiej, typ „średni”, klasy N. Obliczenia wykonano za pomocą programu obliczeniowego firmy „PipeLife”.

Limity ugięcia krótko i długotrwałego nie zostały przekroczone.

2.4.  Uzbrojenie kanału

Na trasie kanału zaprojektowano :

- węzłowe studzienki z kręgów żelbetowych 1.20 m na bazie prefabrykowanych elementów żelbetowych firmy „Ekol-Unicon” ( karta katalogowa elementów ), zamknięte włazami żeliwnymi klasy c250, ilość studni - 11 szt.

- kontrolne studzienki połączeniowe z kinetą z PP (z jednym wlotem 160 mm) firmy „PPHT Kaczmarek” 400 mm, z włazami żeliwnymi klasy c250 ( karta katalogowa ) - ilość studni - 7 szt.,

Kaczmarek” 400 mm, z włazami żeliwnymi klasy c250 ( karta katalogowa ) - ilość studni – 1 szt.,

Dla połączeń odejść bocznych zaprojektowano trójniki połączeniowe - 200/160 mm - 47 szt.

Podstawowe dane dotyczące studzienek przedstawione zostały na planie sytuacyjnym i profilu podłużnym kanału, natomiast szczegóły rozwiązań na załączonych kartach katalogowych producentów.

2.5.  Rodzaj zastosowanych materiałów

Do budowy kanału sanitarnego proponuje się rury PVC – U typ średni „N” z rdzeniem litym, łączone na uszczelki gumowe.

Elementy studzienek kontrolnych przelotowych i połączeniowych z PP oraz kształtki montażowe (trójniki,łuki,redukcje),dobrano z katalogu firmy PPHT „Kaczmarek” MALEWO.

Węzłowe studzienki z kręgów żelbetowych 1.20 m zaprojektowano na bazie prefabrykowanych elementów żelbetowych firmy „Ekol-Unicon”, wykonywanych z betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150. Elementy te należy łączyć za pomocą uszczelek gumowych, a przejścia rurociągów przez ścianę elementu realizować za pomocą gumowych wkładek, daje to gwarancję zabezpieczenia przed infiltracją wody gruntowej i eksfiltracja ścieków.

UWAGA: dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów innych producentów pod warunkiem spełnienia powyższych parametrów technicznych i posiadania aktualnych aprobat technicznych.

2.6. Wykaz producentów materiałów i urządzeń.

| L.p. | Nazwa materiału | Producent |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kontrolne studzienki z kinetą z PP 400 mm | „PPHT Kaczmarek” MALEWO 2, 63-800 Gostyń – dostawca „Janczes” Pabianice |
| 2. | Rury PVC – U typ średni „N” 200x4,9 i 160 x 4,0 mm | „PPHT Kaczmarek” MALEWO 2, 63-800 Gostyń – dostawca „Janczes” Pabianice |
| 3. | Elementy żelbetowe studni kanalizacyjnych | „Ekol – Unicon” Zakład Prefabrykacji Łódź, ul. Demokratyczna 89, t.0-42 6816281 |
| 4. | Włazy żeliwne 600 – klasy c250 | Koneckie Zakłady Odlewnicze – 26-200 Końskie, ul. 1 Maja 57– dostawca „Janczes” Pabianice |

3. Część konstrukcyjna

3.1. Warunki wykonania i odbioru robót

Realizację kanalizacji sanitarnej należy przeprowadzić zgodnie z „Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót” opracowaną równolegle.

Dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów innych producentów pod warunkiem spełnienia powyższych parametrów technicznych i posiadania aktualnych aprobat technicznych oraz uzgodnienia zmian z Inwestorem i projektantem.

Nie przewiduje się zmiany technologii wykonywania robót.

3.2. Odwodnienie wykopów

Roboty montażowe -układka rur kanałowych musi być wykonywana w wykopach o podłożu odwodnionym.

Zgodnie z dokumentacją ustalającą warunki geotechniczne inwestycji całość wykopu na trasie kanału będzie wymagać odwodnienia wgłębnego na czas budowy.

Tymczasowe odwodnienie na czas budowy wykonać należy zgodnie z projektem odwodnienia wykopów. Projekt tymczasowego odwodnienia na czas budowy został opracowany oddzielnie.

3.3. Odtworzenie istniejących nawierzchni drogowych

## 3.3.1. Stan istniejący

## Jezdnia ulicy Stadionowej w Piątkowisku ma nawierzchnię żużlową, na podkładzie gruntowym, częściowo utwardzonym gruzem budowlanym i drogowym.

## 3.3.2. Założenia do przyjęcia technologii odtworzenia nawierzchni

Odtworzenie nawierzchni ulicy wykonać należy zgodnie z projektem odtworzenia.

Projekt wykonawczy odtworzenia został opracowany oddzielnie.

# III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  I

# OCHRONY ZDROWIA

| Nazwa zamierzenia inwestycyjnego | KANALIZACJA SANITARNA W UL. ZŁOTEJ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adres inwestycji | Piątkowisko, gm. Pabianice, ul. Stadionowa numery ewid. działek 609/190, 609/191, 609/194, |  |  |  |
| Inwestor | Gmina Pabianice z siedzibą w Pabianicach, ul. Torowa 21 |  |  |  |
| Opracowujący: |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko | Nr upr. | Specjalność | Data | Podpis |
| mgr inż. Jan Woźniak | 413/87/WŁ | Instalacyjno – inżynieryjna, sieci i instalacje sanitarne | 11.2006 r. |  |

Pabianice, listopad 2006 r.

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji

Program użytkowy pozostaje bez zmian. Są to drogi publiczne – gminne.

Zamierzeniem inwestycyjnym jest umożliwienie odprowadzania ścieków sanitarnych z części wsi Piątkowisko do kanalizacji miejskiej miasta Pabianice i dalej do grupowej oczyszczalni ścieków w Łodzi. Teren inwestycji w granicach opracowania obejmuje pas drogowy ul. Stadionowej (od skrzyżowania z ul. Parkową - na południu, do wysokości działki nr 607/1 - na północy i do połączenia z ul. Złotą – na wschodzie, na oś. Piątkowisko, gm. Pabianice.

Program inwestycji obejmuje budowę :

- sieci kanalizacji sanitarnej,

- odejść bocznych dla poszczególnych posesji,

Istnieje następująca możliwość etapowania realizacji inwestycji :

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy

- budowa odejść bocznych,

- odtworzenie nawierzchni drogi.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na terenie inwestycji –  jezdnie dróg i ulic gminnych i miejskich - zlokalizowane są :

- sieci : kanalizacji sanitarnej, wodociągowa, energetyczna.

3. Elementy zagospodarowania terenu, mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa

i zdrowia ludzi

Na terenie opracowania nie występują elementy, które mogłyby stwarzać szczególnie wysokie

ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

W niewielkim stopniu stwarzają je funkcjonujące ulice gminne oraz uzbrojenie terenu.

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń mogące wystąpić podczas realizacji

robót budowlanych

Do elementów tych zalicza się :

- istniejące uzbrojenie ulic,

- roboty ziemne na znacznej głębokości i w gruncie nawodnionym,

- lokalny ruch pieszych i pojazdów.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Sprawdzić zapoznanie się pracowników :

- z przepisami BHP

- z dokumentacją techniczną i  technologią wykonywania poszczególnych etapów robót

- pouczyć, iż roboty mogą być wykonywane jedynie pod nadzorem osoby uprawnionej .

6. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych

Przed przystąpieniem do w/w robót pracownik powinien zostać przeszkolony w zakresie

przestrzegania przepisów BHP przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Poszczególne roboty muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami przepisów BHP i przepisami branżowymi , a w szczególności przez osobę posiadającą uprawnienia do ich wykonywania.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych  należy powiadomić gestorów  istniejącego uzbrojenia i zarządcę drogi o terminie rozpoczęcia prac i  uzgodnić sposób zabezpieczeń tego uzbrojenia ,

Roboty montażowe wykonać zgodnie z W.T.W. i O.R.B.,M. cz.II i wytycznymi montażu producenta materiałów i urządzeń.

Pabianice, dnia 20.11.2006 r.

# OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany mgr inż. Jan Woźniak, oświadczam, że

„Projekt budowlany - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stadionowej, wsi Piątkowisko, wraz z odejściami bocznymi w stronę poszczególnych posesji” sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Upr. nr 413/87/WŁ

....................................................... ...........................................................

/podpis i nr uprawnień/

Pabianice, dnia 20.11.2006 r.

# OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisana mgr inż. Zdzisława Ścibior, oświadczam, że

„Projekt budowlany - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stadionowej, wsi Piątkowisko, wraz z odejściami bocznymi w stronę poszczególnych posesji” sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Upr. nr 158/93/WŁ

....................................................... ...........................................................

/podpis i nr uprawnień/