PROJEKTOWANIE I NADZÓR

JAN WOŹNIAK

95-200 Pabianice, ul. Smugowa 18, m.26

042 226 52 59, 501 364 084

| Faza opracowania | CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zamierzenia inwestycyjnego | KANALIZACJA SANITARNA W ul. STADIONOWEJ |  |  |  |  |
| Adres inwestycji | Piątkowisko, gm. Pabianice, ul. Stadionowa numery ewid. działek 609/190, 609/191, 609/194, |  |  |  |  |
| Nazwa obiektu | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Stadionowej wraz z odejściami bocznymi do poszczególnych posesji |  |  |  |  |
| Branża | # SANITARNA |  |  |  |  |
| Inwestor | Gmina Pabianice z siedzibą w Pabianicach, ul. Torowa 21 |  |  |  |  |
| Projektant |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko | Nr upr. | Specjalność | Data | Podpis |  |
| mgr inż. Jan Woźniak | 413/87/WŁ | Instalacyjno – inżynieryjna, sieci i instalacje sanitarne | 11. 2006 |  |  |

Listopad, 2006 r.

1. INWESTOR

Inwestorem projektowanej inwestycji jest gmina Pabianice, z siedzibą w Pabianicach przy ul. Torowej 21.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres inwestycji obejmuje budowę kanału kanalizacji sanitarnej w ul. Stadionowej we wsi Piątkowisko, z odejściami bocznymi do poszczególnych posesji, od istniejącej studni w ul. Parkowej – na południu, do wysokości działki nr 607/1 - na północy i do połączenia z ul. Złotą – na wschodzie.

Całość opracowania zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w „Koncepcji uregulowania gospodarki ściekami sanitarnymi dla Gminy Pabianice” - wykonanej przez zespół: mgr inż. J. Lewiński i mgr inż. J. Woźniak w listopadzie 2001 r. i zatwierdzonej przez Inwestora.

3. USYTUOWANIE PRZEWODU KANALIZACYJNEGO

Projektowany kanał 0,20 m zlokalizowany został w pasie drogowym ul. Stadionowej (od skrzyżowania z ul. Parkową - na południu, do działki nr 607/1 - na północy i do połączenia z ul. Złotą – na wschodzie) na oś. Piątkowisko, gm. Pabianice.

Charakterystyczne punkty trasy kanału ( lokalizacja studni rewizyjnych ) wyznaczone są przez układ współrzędnych.

Odbiornikiem ścieków będzie miejska sieć kanalizacji sanitarnej miasta Pabianice (poprzez istniejącą sieć gminną k.s.), w postaci kanału sanitarnego o średnicy 0,40 m w ul. Lisiej.

Zagłębienie i spadki dna kanału dostosowane są do ukształtowania terenu oraz umożliwienia skanalizowania posesji zlokalizowanych przy trasie kanału.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na trasie  projektowanych kanałów wykonane zostały wiercenia geologiczne.

Opinia o warunkach geotechnicznych posadowienia oparta została na 7 otworach badawczych.

Warunki gruntowe ocenione zostały jako korzystne. Teren charakteryzuje się nośnym podłożem (gliny pylaste i gliny piaszczyste oraz piaski pylaste, drobne i średnie), nie wymagającym dodatkowych zabiegów przy posadowieniu kanału (oprócz odwodnienia).

Warunki wodne ocenione zostały jako niekorzystne. We wszystkich otworach stwierdzono obecność wody gruntowej o ustabilizowanym poziomie utrzymującym się na głębokości od 0,83 do 2,72 m ppt.

Zaobserwowany poziom wody należy uznać jako niski (badania poprzedzone długotrwałym okresem suchym). Należy przyjąć, że w okresach o normalnych opadach, poziom wody może się podnieść o 0,3 – 0,5 m.

Z tego względu znaczna część wykopu na trasie kanału będzie wymagać odwodnienia wgłębnego na czas budowy.

5. DOBÓR ŚREDNICY I ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE

Obliczenie przepustowości i dobór średnicy kanału sanitarnego przeprowadzono dla całej zlewni zgodnie z „Koncepcją uregulowania gospodarki ściekami sanitarnymi dla Gminy Pabianice”  -

wykonaną przez zespół: mgr inż. J. Lewiński i mgr inż. J. Woźniak w listopadzie 2001 r.

Dla danego przepływu dobiera się kanał PVC o średnicy 200 mm.

Do budowy kanału sanitarnego proponuje się rury PVC – U typ średni „N” z rdzeniem litym, łączone na uszczelki gumowe.

Studzienki kontrolne przelotowe i połączeniowe oraz kształtki montażowe (trójniki, łuki, redukcje) zaprojektowano z elementów z PP.

Węzłowe studzienki z kręgów żelbetowych 1.20 m zaprojektowano na bazie prefabrykowanych elementów żelbetowych, wykonywanych z betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150. Elementy te należy łączyć za pomocą uszczelek gumowych, a przejścia rurociągów przez ścianę elementu realizować za pomocą gumowych wkładek, daje to gwarancję zabezpieczenia przed infiltracją wody gruntowej i eksfiltracja ścieków.

Ogólna długość kanału 200 mm wynosi: L = 865,90 m.

Ogólna długość odejść bocznych 160 mm wynosi: L = 317,0 m, a ilość 63 szt.