- Inwestor: Gmina Pabianice

- 95-200 Pabianice

- ul. Torowa 21

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA

BUDOWA GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W PETRYKOZACH 21

(gm. Pabianice)

działka nr: 125

- OPRACOWANIE:

PPHU "PERIMEX" s.c.

P. Perka, G. Ziółkowska,

- AUTOR:

Przemysław Perka

Pabianice, Grudzień 2007 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

### DM. 00.00.01 – SŁOWNIK POJĘĆ PODSTAWOWYCH

Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.	Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).

2.	Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

3.	Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

4.	Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

5.	Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem.

6.	Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

7.	Księga Obmiaru – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

8.	Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

9.	Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

10.	Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

11.	Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

12.	Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

- Polecenie (wskazanie) Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

14.	Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

15.	Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.

16.	Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.

17.	Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

18.	Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

19.	Szerokość całkowita obiektu – odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego.

20.	Ślepy Kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.

21.	Tunel – obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

22.	Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

23.Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

24.Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z budową

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

DM. 01.00.00 - CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

DM. 01.01.00 – WYTYCZENIE PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SPIS TREŚCI:

1.	WSTĘP.

2.	MATERIAŁY.

3.	SPRZĘT.

4.	TRANSPORT.

5.	WYKONANIE ROBÓT.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

7.	OBMIAR ROBÓT.

8.	ODBIÓR ROBÓT.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE.

1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych budową Gminnego Ośrodka Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz z rozbudową zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejącego bezodpływowego zbiornika, rozbudowy istniejącej instalacji wodnej oraz rozbudowy zewnętrznej instalacji energetycznej od istniejącego złącza pomiarowego na budynku starej przychodni zdrowia do projektowanego budynku zlokalizowanego w Petrykozach 21 (gm. Pabianice) (działka Nr 125), niezbędnych do wykonania robót towarzyszących, zgodnie z Dokumentacją Projektową i wskazaniami Inżyniera.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wytyczeniem sytuacyjnym i wysokościowym projektowanej rozbudowy budynku hali treningowej oraz projektowanych instalacji i obejmują:

a) przygotowanie robót i ich oznakowanie,

b) dostarczenie wszystkich potrzebnych materiałów i sprzętu,

c) wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe oraz wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe wszelkich innych elementów niezbędnych do należytego wykonania całości robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i wskazaniami Inżyniera,

d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposób ułatwiający ich odszukanie i ewentualne powtórne odtworzenie,

f) sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

g) odwiezienie sprzętu po zakończonych robotach.

1.4.  Określenia podstawowe

Punkty główne  – punkty załamania , punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt.

Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w ST DM. 00.00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna”.

2. Materiały

Do utrwalenia punktów głównych na trasie tyczenia należy stosować:

–	pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym średnicy 0,150,20 m i długości 1,5 m, w miejscach, gdzie ich zastosowanie będzie możliwe,

–	rury metalowe o długości ok. 0,5 m na pozostałych odcinkach.

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane długości 0,30 m i średnicy 0,05 – 0,08 m.

Paliki (świadki) winny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. Do oznaczania sytuacyjnego (pomocniczego) punktów na istniejącej nawierzchni można użyć też farby chlorokauczukowej do poziomego znakowania nawierzchni i bolców stalowych  10 mm.

3. Sprzęt

Do odtworzenia trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt zatwierdzony przez Inżyniera:

–	teodolity lub tachometry,

–	niwelatory,

–	dalmierze,

–	tyczki, łaty, taśmy stalowe.

Sprzęt musi gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. Sprzęt musi być zgodny z ustaleniami ST DM. 00.00.00.

4. Transport

Środkiem transportowym dla sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący przewożenie sprzętu i materiałów w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Transport powinien być zgodny z ustaleniami ST DM. 00.00.00.

5. Wykonanie robót

5.1. Zasady wykonywania robót

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK).

Inżynier dostarczy Wykonawcy dane dotyczące sieci poligonizacyjnej, topografię punktów poligonizacyjnych wraz ze szkicem wyniesienia osi i urządzeń towarzyszących. Punkty główne oraz przebiegu urządzeń towarzyszących będą podane we współrzędnych. W oparciu o materiały dostarczone przez Inżyniera Wykonawca przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego i zgodnego z Dokumentacją Projektową wytyczenia Robót.

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa ewentualnych niezgodności wykonanych prac z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

Wszelkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów i tyczenia przez Inżyniera.

Punkty wierzchołkowe, punkty główne i pośrednie muszą być zaopatrzone  w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania Robót. Punkty zniszczone wskutek zaniedbania Wykonawcy będą odtworzone na jego koszt.

Również wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.

5.2. Zakres wykonywanych robót

5.2.1. Sprawdzenie wytyczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne do tyczenia powinny być zastabilizowane w sposób trwały przy użyciu opisanych wcześniej pali, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza osią robót.

Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 300 m.

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy tyczenia  powinna wynosić 200 m.

Repery robocze  w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, Wykonawca założy poza granicami robót.

Rzędne reperów roboczych należy określać z dokładnością do 0,5 cm stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.

5.2.2. Wyznaczenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i pośrednich w odległości zależnej od ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 25 m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do Dokumentacji nie może być większe niż 1 cm, a rzędne punktów osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć pali drewnianych lub rur metalowych.

Usunięcie ich jest możliwe po zastąpieniu ich odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicą Robót.

5.2.3. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych.

Wykonawca wyznaczy przekroje poprzeczne zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz

w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót. Powyższe prace obejmują:

–	wyznaczenie (określenie) na powierzchni terenu granicy robót w poszczególnych przekrojach za pomocą dobrze widocznych palików,

–	wyznaczenie w trakcie trwania robót konturów nasypów i wykopów.

5.3. Odtworzenie osi i punktów wysokościowych urządzeń towarzyszących

Przy odtwarzaniu osi, punktów wysokościowych i wykonywaniu każdych innych prac pomiarowych dla należytego wykonania robót towarzyszących – roboty te należy prowadzić zgodnie z warunkami niniejszej ST.

6. Kontrola jakości robót.

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK) z dokładnościami tyczenia podanymi w punkcie 5 oraz w specyfikacjach opisujących dany asortyment  robót.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót  związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie jest 1 m trasy. Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo wykonanych prac, nie zaakceptowanych przez Inżyniera.

8. Odbiór robót

Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w ST DM. 00.00.00.

Odbioru dokonuje Inżynier po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót i na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które przedkłada Wykonawca.

9. Podstawa płatności

Płatność powinna nastąpić zgodnie z DM. 00.00.00. na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót zgodnie z punktem 8.

Cena wykonywanych robót obejmuje:

a) dostarczenie materiałów i sprzętu,

b) wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,

c) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,

d) wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót zgodnie z Dokumentacją Projektową,

e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie,

f) prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

g) odwiezienie sprzętu po zakończeniu robót,

h) inwentaryzacja powykonawcza robót.

10. Przepisy związane

10.1. Akty prawne:

- Ustawa z dnia 17.05.1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku, nr 100, poz. 1086 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. z 2002 roku, nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 roku (Dz. U. z 1995 roku, nr 25, poz. 133) w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących na budowie.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 roku (Dz. U. z 1998 roku, nr 126, poz. 839) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

10.2. Normy:

- PN–81/B - 03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.

- PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.

10.3. Inne materiały:

- Instrukcja techniczna 0–1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna G–3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK), Warszawa 1979,

- Instrukcja techniczna G–2. Wysokościowa osnowa geodezyjna,GUGiK, 1983,

- Instrukcja techniczna G–1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978,

- Instrukcja techniczna G–4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979,

- Wytyczne techniczne G–3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983, Wytyczne techniczne G–3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

DM. 01.00.00 - CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

DM. 01.02.00 - ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I DARNINY.

SPIS TREŚCI:

1.	WSTĘP.

2.	MATERIAŁY.

3.	SPRZĘT.

4.	TRANSPORT.

5.	WYKONANIE ROBÓT.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

7.	OBMIAR ROBÓT.

8.	ODBIÓR ROBÓT.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE.

1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych budową Gminnego Ośrodka Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz z rozbudową zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejącego bezodpływowego zbiornika, rozbudowy istniejącej instalacji wodnej oraz rozbudowy zewnętrznej instalacji energetycznej od istniejącego złącza pomiarowego na budynku starej przychodni zdrowia do projektowanego budynku zlokalizowanego w Petrykozach 21 (gm. Pabianice) (działka Nr 125), niezbędnych do wykonania robót towarzyszących, zgodnie z Dokumentacją Projektową i wskazaniami Inżyniera.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu, wykonywanym w ramach robót przygotowawczych i obejmują:

-	zdjęcie warstwy humusu z podłoża,

-	spryzmowanie zdjętego humusu w pobliżu wykonywanych robót z transportem do 1 km, zgodnie z Dokumentacją Projektową.

1.4.  Określenia podstawowe

Warstwa humusu – warstwa zieleni roślinnej urodzajnej nadającej się do upraw rolnych.

Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w ST DM. 00.00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna”.

Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:

	organizacji robót,

	ochrony środowiska,

	warunków bezpieczeństwa pracy,

	zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

	warunków organizacji ruchu,

	zabezpieczenia chodników i jezdni.

podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna”

2. Materiały

Nie występują.

3. Sprzęt

Przy mechanicznym wykonywaniu robót należy przewidzieć zastosowanie:

	spycharek 50 kW,

	koparek wieloczynnościowych z wymiennym osprzętem,

	ładowarek,

	równiarek.

Zamawiający pozostawia dobór sprzętu i maszyn Wykonawcy jako stronie wyspecjalizowanej w tego typu pracach. Wykorzystywane przy realizacji prac maszyny 
i sprzęt winien posiadać wszelkie niezbędne dopuszczenia do ruchu, co winno na żądanie Zamawiającego zostać poświadczone stosownymi dokumentami. Sprzęt powinien być zgodny z ustaleniami ST DM. 00.00.00.

4. Transport

Zdjęty humus transportowany będzie na pryzmy dowolnymi samowyładowczymi środkami transportu. Transport powinien być zgodny z ustaleniami ST DM. 00.00.00.

5. Wykonanie robót

5.1. Zasady wykonywania robót

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane prace związane z usunięciem humusu.

5.2. Zakres wykonywanych robót

5.2.1. Zdjęcie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna być zdjęta na całą grubość jej zalegania z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy doprowadzaniu terenu do stanu pierwotnego. Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach nie wyższych niż 3 metry. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak wybrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniami.

5.2.2. Załadunek i transport humusu

Załadunek będzie odbywał się przy użyciu sprzętu wymienionego w pkt. 3 ST, a przewóz na odległość do 1 km samowyładowczymi środkami transportu.

5.2.3. Oczyszczenie terenu z krzewów

Prace związane z wycinką krzewów należy rozpocząć od usunięcia ich nadziemnych części, a następnie dokładnie usunąć korzenie i oczyścić teren z części roślinnych. Materiał z wycinki należy wywieźć poza teren robót. Stanowi on własność Wykonawcy.

6. Kontrola jakości robót.

Kontrola jakości robót powinna być zgodna z ustaleniami ST DM. 00.00.00. Sprawdzenie jakości wykonanych robót polega na wizualnej ocenie dokładności wykonania.

7. Obmiar robót

Obmiar robót powinien być zgodny z ustaleniami ST DM. 00.00.00. Jednostką obmiarową robót jest 1 m2. Obmiar powinien być dokonany na Terenie Budowy w obecności Inżyniera.

Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo wykonanych prac, nie zaakceptowanych przez Inżyniera .

8. Odbiór robót

Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w ST DM. 00.00.00.

Odbioru dokonuje Inżynier po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót.

9. Podstawa płatności

Płatność powinna nastąpić zgodnie z ST DM-00.00.00. na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem i po sprawdzeniu jakości wykonania robót.

Cena wykonanych robót obejmuje:

a) wyznaczenie robót,

b) dostarczenie potrzebnego sprzętu,

c) zdjęcie i załadunek humusu

d) wywóz i rozładunek humusu,

e) rekultywacja terenu po likwidacji odkładu,

f) oczyszczenie terenu,

g) wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,

i) odwiezienie sprzętu po zakończonych robotach.

10. Przepisy związane

10.1. Akty prawne:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. z 2002 roku, nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 roku (Dz. U. z 1998 roku, nr 126, poz. 839) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

10.2. Normy:

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe

- PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

DM. 01.00.00 - CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

DM. 01.03.00 - WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNCIE.

SPIS TREŚCI:

1.	WSTĘP.

2.	MATERIAŁY.

3.	SPRZĘT.

4.	TRANSPORT.

5.	WYKONANIE ROBÓT.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

7.	OBMIAR ROBÓT.

8.	ODBIÓR ROBÓT.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE.

1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych budową Gminnego Ośrodka Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz z rozbudową zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejącego bezodpływowego zbiornika, rozbudowy istniejącej instalacji wodnej oraz rozbudowy zewnętrznej instalacji energetycznej od istniejącego złącza pomiarowego na budynku starej przychodni zdrowia do projektowanego budynku zlokalizowanego w Petrykozach 21 (gm. Pabianice) (działka Nr 125), niezbędnych do wykonania robót towarzyszących, zgodnie z Dokumentacją Projektową i wskazaniami Inżyniera.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem wykopów i obejmują:

a) prace pomiarowe i oznakowanie robót,

b) dowiezienie sprzętu,

c) wyznaczenie granicy robót,

d) wykonanie wykopu i wywiezienie gruntu nieprzydatnego oraz stanowiącego nadmiar na odkład,

e) przeprowadzenie wymaganych badań,

f) wykonanie niezbędnego odwodnienia na czas budowy,

g) sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

h) odwiezienie sprzętu,

Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania robót ziemnych (wykopów) na terenie objętym opracowaniem, które obejmuje następujące zakresy robót:

a) roboty ziemne

- wykopy pod ławy i ściany fundamentowe oraz pod stopy fundamentowe

- wykopy w zakresie instalacji p – poż, przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej

b) roboty towarzyszące - usunięcie kolizji

1.4. Określenia podstawowe

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z budową

Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w ST DM. 00.00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna”.

2. Materiały

Nie dotyczy.

3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku, sprzętu itp. Zamawiający pozostawia dobór sprzętu i maszyn Wykonawcy jako stronie wyspecjalizowanej w tego typu pracach. Wykorzystywane przy realizacji prac maszyny i sprzęt winien posiadać wszelkie niezbędne dopuszczenia do ruchu, co winno na żądanie Zamawiającego zostać poświadczone stosownymi dokumentami.

Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, 
w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. Transport

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków transportu powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu używanego do wykonywania wykopów.

Transport powinien być dostosowany do wymagań określonych w ST DM. 00.00.00.

5. Wykonanie robót

5.1. Zasady wykonywania robót

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych Wykonawca powinien zapoznać się z przebiegiem urządzeń podziemnych, występujących na odcinku prowadzonych robót. Przebieg tych urządzeń Wykonawca oznaczy trwale w terenie za pomocą znaków, zaakceptowanych przez Inżyniera. Zabezpieczenia skrzyżowań wykopu z urządzeniami podziemnymi powinno być wykonane w sposób wskazany przez użytkowników tych urządzeń i powinno być uwzględnione w stawce jednostkowej robót.

W odległości co najmniej 2 m z każdej strony urządzenia podziemnego Wykonawcy nie wolno prowadzić robót ziemnych za pomocą sprzętu mechanicznego, nawet jeśli ustalona głębokość istniejących przewodów podziemnych jest poza granicami robót w płaszczyźnie pionowej. Wykonawca nie może bez zgody Inżyniera przekroczyć ustalonej granicy prowadzenia robót w płaszczyźnie poziomej.

5.2. Roboty pomiarowe

Należy przeprowadzić zgodnie ze specyfikacją ST DM. 01.01.00. „Wytyczenie punktów wysokościowych”.

5.3. Wykonywanie wykopów dla robót fundamentowych, instalacji p – poż, przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwić odpływ wody z wykopu. Odchylenie osi budowli od osi projektowanej nie może być większe niż 0,10 m. Odchylenia rzędnych niwelety w stosunku do rzędnych projektowanych nie mogą być większe niż 0,01 m.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypów, stanowiące nadmiar,  są własnością Wykonawcy 
i powinny być natychmiast usunięte z Terenu Budowy.

Jeśli wskutek zaniedbań Wykonawcy grunty podłoża ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, ma on obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych dopłat ze strony.

5.4. Wykonywanie wykopów otwartych o ścianach pionowych bez obudowy

Dla robót związanych z budową ośrodka zdrowia, można wykonywać wykopy o ścianach pionowych, bez obudowy pod warunkiem, że roboty są prowadzone w gruntach suchych, gdy nie występują wody gruntowe oraz teren nie jest obciążony nasypem przy krawędziach wykopu w pasie szerokości równej co najmniej głębokości wykopu.

Dopuszczalne głębokości wykopów w gruntach, określonych PN-86/B-02480, dla których można nie stosować obudowy ścian wynoszą:

– dla gruntów zwartych				– 1,5 m,

– dla pozostałych gruntów (poza skalistymi litymi) 	– 1,0 m.

Jeśli lokalizacja wykopu uniemożliwia składowania urobku wzdłuż krawędzi wykopu, to niezależnie od metody wykonania (ręcznie lub mechanicznie) urobek z tego odcinka wykopu powinien być odwieziony na odkład. Wykop należy chronić przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, powierzchnia przyległego terenu powinna być wyprofilowana ze spadkami umożliwiającymi łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu.

Tolerancja wymiarowa położenia osi wykonanego wykopu może wynosić 0,10 m w stosunku do przewidzianego w Dokumentacji Projektowej.

5.5. Wykonywanie wykopów otwartych obudowanych (obudowa rozparta)

Dla robót związanych z budową instalacji wodno-kanalizacyjnych – wykopy należy wykonywać w obudowie rozpartej.

Wykonawca przeprowadzi niezbędne obliczenia statyczne i na ich podstawie ustali wymiary elementów i rodzaj materiałów obudowy. W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny być zachowane co najmniej następujące warunki:

– górne krawędzie zaprojektowanej obudowy powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren,

– powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przyległy do wykopu.

Metody wykonywania robót (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do warunków gruntowych i powinny uwzględniać materiał, wymiary konstrukcyjne i typ obudowy (pozioma, pionowa zwarta, kombinowana).

Wydobyty grunt, jeśli to będzie możliwe, powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem między krawędziami wykopu a stopą odkładu pasa terenu o szerokości co najmniej 1,0 m dla komunikacji.

Grunt stanowiący nadmiar jest własnością Wykonawcy i powinien być bezzwłocznie usunięty poza Teren Budowy.

Kąt nachylenia skarpy odkładu wydobytego gruntu nie powinien być większy od kąta n  jego stoku naturalnego. Jeśli te warunki nie mogą być spełnione, wydobyty grunt powinien być odwieziony na odkład, a przed zasypaniem wykopów w niezbędnej ilości dowieziony.

Odchylenie odległości krawędzi wykopu na dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać 0,05 m.

5.6. Postępowanie dla zabezpieczenia podłoża naturalnego

Wykonawca powinien dołożyć wszelkich starań, aby nie został naruszony rodzimy grunt sypki w naturalnym podłożu. W tym celu grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże powinna wynosić 0,2 m. Odchylenie grubości warstwy nie powinno przekroczyć 
3 cm. Zdjęcie tej warstwy powinno nastąpić bezpośrednio przed ułożeniem przewodu.

Jeśli pomimo zastosowanych zabezpieczeń Wykonawca dopuści do naruszenia struktury podłoża naturalnego, to przygotowanie podłoża należy wykonać ponownie. W tym wypadku Wykonawca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Kontrola przed przystąpieniem do wykonywania wykopów

Przed rozpoczęciem wykopów należy sprawdzić prawidłowość wykonania robót pomiarowych i robót przygotowawczych wg. następujących zasad:

a) Sprawdzenie robót pomiarowych:

–	oś budowli należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co 100 m na prostych,

–	robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego odcinka,

–	wyznaczenie wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomnicą co 2040 m.

b) Sprawdzenie robót przygotowawczych:

–	czy przesunięto przewody podziemne kolidujące z prowadzonymi robotami oraz czy w sposób trwały oznakowano przewody podziemne krzyżujące się z wykopami,

–	czy teren pod korpus budowli został oczyszczony z pni drzew, pozostałości po robotach rozbiórkowych itp.,

–	czy zdjęto i zabezpieczono ziemię urodzajną,

–	czy zapewniono odprowadzenie wód powierzchniowych i gruntowych,

–	czy wykonano i oznakowano drogi objazdowe,

–	czy istnieje możliwość dojazdu służb specjalnych (np. straży pożarnej).

6.2. Kontrola wykonania wykopów dla robót fundamentowych, instalacji p – poż, przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej

W czasie wykonywania robót należy sprawdzać z częstotliwością, gwarantującą należyte wykonanie robót, czy odwodnienie i usytuowanie wykopu odpowiada wymaganiom, określonym w p. 5.3.. Po wykonaniu robót należy zbadać, czy pod względem kształtu i wykończenia oraz dokładności wykonania wykopy nie przekraczają tolerancji określonych w p. 5.3.

7. Obmiar robót

Odspojenie gruntów, przerzuty, przewozy i wykopy należy obliczać według objętości wykopu w stanie rodzimym, zgodnie z wymiarami podanymi na rysunkach Dokumentacji Projektowej oraz innymi zaakceptowanymi przez Inżyniera.

Jednostką obmiarową robót jest 1 m3 wykopu.

8. Odbiory robót

Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w ST DM. 00.00.00.

Wykopy uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, wymogami niniejszej ST, jeżeli wszystkie wyniki badań, przeprowadzone według ustaleń pkt. 6 będą pozytywne.

W przypadku, gdy choć jeden element badań wykonano niezgodnie z wymaganiami, Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru.

9. Podstawa płatności

9.1. Płatność za wykonanie wykopu

Płatność za metr sześcienny [m3] wykonanego wykopu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i wynikami badań.

Cena wykonanych wykopów obejmuje:

a) prace pomiarowe i oznakowanie robót,

b) dowiezienie sprzętu,

c) wyznaczenie granicy robót i oznaczenie tras urządzeń podziemnych,

d) wykonanie wykopu i wywiezienie gruntu nieprzydatnego i  stanowiącego nadmiar,

e) przeprowadzenie wymaganych badań,

f) wykonanie niezbędnego odwodnienia na czas budowy,

g) wykonanie obudowy ścian (jeśli występuje),

h) wykonanie zabezpieczeń skrzyżowań wykopów z urządzeniami podziemnymi,

i) sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

j) odwiezienie sprzętu,

k) uporządkowanie terenu robót.

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w dokumentach przetargowych.

10. Przepisy związane

10.1. Akty prawne:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. z 2002 roku, nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 roku (Dz. U. z 1998 roku, nr 126, poz. 839) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

10.2. Normy:

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe

- PN-86/B-02480 Podział i opis gruntów.

- PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

- PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badanie własności fizycznych. Oznaczanie wskaźnika wodoprzepuszczalności.

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy  odbiorze.

- BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego.

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-92/B-10738 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

DM. 02.00.00 - CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: ROBOTY BUDOWLANE

DM. 02.01.00 – ŁAWY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE

SPIS TREŚCI:

1.	WSTĘP.

2.	MATERIAŁY.

3.	SPRZĘT.

4.	TRANSPORT.

5.	WYKONANIE ROBÓT.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

7.	OBMIAR ROBÓT.

8.	ODBIÓR ROBÓT.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE.

1. Wstęp

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych budową Gminnego Ośrodka Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz z rozbudową zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejącego bezodpływowego zbiornika, rozbudowy istniejącej instalacji wodnej oraz rozbudowy zewnętrznej instalacji energetycznej od istniejącego złącza pomiarowego na budynku starej przychodni zdrowia do projektowanego budynku zlokalizowanego w Petrykozach 21 (gm. Pabianice) (działka Nr 125), niezbędnych do wykonania robót towarzyszących, zgodnie z Dokumentacją Projektową i wskazaniami Inżyniera.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu ław i stop fundamentowych oraz ścian fundamentowych w związku z budową Ośrodka Zdrowia

w Petrykozach:

- roboty pomiarowe

- wykonanie szalunków

- zaprojektowanie mieszanki,

- dowiezienie materiałów i sprzętu,

- ułożenie, zagęszczenie i pielęgnacja

- rozbiórka szalunków

- wykonanie ścian fundamentowych

- uporządkowanie terenu,

- wykonanie badań i pomiarów,

    - sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

    - odwiezienie sprzętu.

1.4. Określenia podstawowe

Podlewka z „chudego” betonu – warstwa mieszanki cementowej stanowiącej podkład pod właściwy element nośny, jakim są stopy i ławy fundamentowe

Stopy i ławy fundamentowe – element nośny wykonany ze stali i betonu stanowiący nośnik dla właściwej konstrukcji, jaką jest ściana fundamentowa.

Ściana fundamentowa – wykonana z bloczków betonowych ściana wystająca ponad poziom terenu będąca elementem nośnym dla ścian konstrukcyjnych budynku.

Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i specyfikacją ST DM. 00.00.01.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania podano w ST DM. 00.00.00.

2. Materiały

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST DM. 00.00.00 „Część ogólna".

2.2. Stosowane materiały

2.2.1. Kruszywa do zapraw

Kruszywa powinny spełniać następujące wymagania PN-EN 13139:2002 (U):

Składowanie tłucznia należy zorganizować w sposób zgodny z SST DM 00.00.00 „Część ogólna” w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu, zmieszaniu z kruszywem innego rodzaju, klasy, gatunku lub odmiany, oraz nadmiernemu zawilgoceniu. Formowanie hałd na składowiskach powinno odbywać się przy zapewnieniu warunków przeciwdziałających rozsegregowaniu się kruszywa.

2.2.2. Cement

Może być stosowany marki 35, portlandzki zwykły bez dodatków, portlandzki z dodatkami lub hutniczy – zgodnie z zaleceniami Inżyniera wydanymi w oparciu o badania laboratoryjne. Cement, w zależności od rodzaju, powinien spełniać wymagania normy PN-88/B-30000, PN-88/B-30001, PN-88/B-30005 lub PN-88/B-06250 mieszanka wykonana w wytwórni. Cement powinien być sypki i nie powinien zawierać grudek. Czas przechowywania cementu nie powinien przekraczać 3 miesięcy. Powinien być przechowywany w sposób zapewniający odizolowanie od dostępu wilgoci. Każda partia (dostawa) cementu powinna posiadać atest producenta. W uzasadnionych przypadkach w miarę potrzeby, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków, dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu.

2.2.3. Woda

Nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości, powinna być “odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-32250, nie powinna wydzielać zapachu gnilnego.

2.2.4. Wyroby hutnicze

Pręty żebrowane o średnicy fi 12 ze stali 34GS spełniające wymogi norm PN-82/H-93215 i PN96/H84023-6, oraz walcówka fi 6 ze stali S235JRG-2

2.2.6. Izolacja

Papa asfaltowa na tekturze podkładowa: odmiana 400/1200.

3. Sprzęt

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom ST DM. 00.00.00. Zamawiający pozostawia dobór sprzętu i maszyn Wykonawcy jako stronie wyspecjalizowanej w tego typu pracach. Wykorzystywane przy realizacji prac maszyny i sprzęt winien posiadać wszelkie niezbędne dopuszczenia do ruchu, co winno na żądanie Zamawiającego zostać poświadczone stosownymi dokumentami. Do przygotowania mieszanki można stosować wytwórnie mieszanki betonowej typu cyklicznego. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania piasku i cementu oraz objętościowego dozowania wody, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do ich masy:

- kruszywo 	+ 3 %,

- cement 	+0,5 %,

- woda 	+2 % w stosunku do wilgotności optymalnej.

Do układania mieszanki stosuje się układarki lub równiarki, a do zagęszczania walce gładkie, wibracyjne lub ogumione; w miejscach trudnodostępnych należy stosować rozkładanie ręczne i zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. Ponadto należy stosować prowadnice (o ile Inżynier nie zdecyduje inaczej).

4. Transport

Transport powinien odpowiadać wymaganiom ST DM. 00.00.00. Transport cementu powinien odpowiadać wymaganiom BN-88/B-6731-08. Transport mieszanki może być prowadzony dowolnymi środkami pod warunkiem, że nie powoduje on:

- segregacji składników,

- zmian składu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki.

Do transportu mieszanki można używać samochodów samowyładowczych.

5.  Wykonanie robót

5.1. Zasady wykonywania robót

Ze względu na projektowane fundamenty w pobliżu istniejących budynku sąsiedniego, po wykonaniu kontrolnego wykopu należy wezwać projektanta w celu potwierdzenia prawdziwości przyjętych założeń dotyczących szerokości i głębokości istniejących fundamentów, rodzaju i stanu istniejącego gruntu oraz przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych.

Nie wolno prowadzić robót w temperaturze niższej niż +2°C oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte oraz podczas opadów deszczu oraz gdy prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 2°C w czasie najbliższych 7 dni.

5.2. Pielęgnacja

Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki, aby zapewnić prawidłową pielęgnację układu konstrukcyjnego. W tym celu należy utrzymywać ją w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasieco najmniej 3 dni (lub 7 dni w czasie suchej i wietrznej pogody). Inne sposoby pielęgnacji zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały do tego celu przeznaczone mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera.

6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM. 00.00.00.

Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu.

-	badania cementu - dla każdej dostawy,

-	badania wody (wg PN-88/B-32250) - dla każdego wątpliwego źródła,

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru powinny być zgodne z ST DM. 00.00.00. Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) wykonanej podbudowy z „chudego” betonu, stop, ław i ścian fundamentowych. Ilość robót przedstawionych do obmiaru powinna być zgodna z dokumentacją projektową i ustaleniami Inżyniera. Nie powinien on obejmować żadnych ilości robót nie zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera. Nadmierna grubość lub powierzchnia w stosunku do dokumentacji projektowej, wykonana bez pisemnego upoważnienia Inżyniera, nie może stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.

8. Odbiór robót

Odbiór robót powinien odbywać się zgodnie z ST DM. 00.00.00. Odbiór na podstawie oceny wizualnej, pomiarów, atestów i badań jakościowych materiałów zgodnie z ustaleniami niniejszej ST.

9. Podstawa płatności

Zgodnie z ST DM. 00.00.00. według jednostek obmiaru określonych w pkt. 7, zgodnie z obmiarem oraz po sprawdzeniu jakości robót.

Cena obejmuje wykonanie następujących robót:

a) roboty pomiarowe

b) wykonanie szalunków

c) zaprojektowanie mieszanki,

d) dowiezienie materiałów i sprzętu,

e) ułożenie, zagęszczenie i pielęgnacja

f) rozbiórka szalunków

g) wykonanie ścian fundamentowych

h) uporządkowanie terenu,

i) wykonanie badań i pomiarów,

j) sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

k) odwiezienie sprzętu.

10. Przepisy związane

10.1. Akty prawne:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. z 2002 roku, nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 roku (Dz. U. z 1998 roku, nr 126, poz. 839) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

10.2. Normy:

- PN–81/B - 03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.

- PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-EN-206-1:2002 (U) Beton, Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

- PN-EN 13139:2002 (U) Kruszywa do zapraw.

- PN-88/B-01300 Cementy. Terminy i określenia.

- PN-78/B-04301 Cement. Metody badań. Analiza chemiczna.

- PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych.

- PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

- PN-88/B-30005 Cement hutniczy.

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

DM. 02.00.00 - CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: ROBOTY BUDOWLANE

DM. 02.02.00 - KONSTRUKCJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I WEWNETRZNYCH

SPIS TREŚCI:

1.	WSTĘP.

2.	MATERIAŁY.

3.	SPRZĘT.

4.	TRANSPORT.

5.	WYKONANIE ROBÓT.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

7.	OBMIAR ROBÓT.

8.	ODBIÓR ROBÓT.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE.

1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych budową Gminnego Ośrodka Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz z rozbudową zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejącego bezodpływowego zbiornika, rozbudowy istniejącej instalacji wodnej oraz rozbudowy zewnętrznej instalacji energetycznej od istniejącego złącza pomiarowego na budynku starej przychodni zdrowia do projektowanego budynku zlokalizowanego w Petrykozach 21 (gm. Pabianice) (działka Nr 125), niezbędnych do wykonania robót towarzyszących, zgodnie z Dokumentacją Projektową i wskazaniami Inżyniera.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem ścian zewnętrznych i wewnętrznych i obejmują.

- prace pomiarowe i oznakowanie robót,

- dowiezienie sprzętu,

- wyznaczenie granicy robót, ogrodzenie terenu budowy,

- budowę ścian zewnętrznych budynku jako ściany warstwowych z materiału ceramicznego grubości 288 mm, ocieplonego od zewnątrz styropianem samogasnacym grubości 12 cm z lokalnymi pogrubieniami, wyprawione tynkiem cementowo wapiennym kat. III, od zewnątrz tynkiem cienkowarstwowym mineralnym lub silikatowym

- wykonanie ścian wewnętrznych gr. -    29 cm  -  mur z pustaków ceramicznych MAX  kl. 10   na zaprawie cem.-wap. 5 MPa z obustronną wyprawą tynkiem cementowo wapiennym kat. III

- wykonanie ścian działowych gr. 12,50 i 10 cm,

- nadproża wykonane z prefabrykowanych nadproży żelbetowych typu „L-19”,

- wieńce żelbetowe o wymiarach 29/25 zbrojone prętami fi 12 ze stali A – III i    strzemionami  6 ze stali A – 0, ocieplone styropianem samogasnacym gr. 12 cm,

-  sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

    - odwiezienie sprzętu,

- uporządkowanie terenu budowy.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi  normami i specyfikacją ST DM. 00.00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania podano w ST DM. 00.00.00.

2. Materiały

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Warunki ogólne stosowania materiałów  podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna".

2.2. Stosowane materiały

2.2.1. Kruszywa do zapraw

Kruszywa powinny spełniać następujące wymagania PN-EN 13139:2002 (U). Składowanie tłucznia należy zorganizować w sposób zgodny z SST DM00.00.00 „Część ogólna" w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu, zmieszaniu z kruszywem innego rodzaju, klasy, gatunku lub odmiany, oraz nadmiernemu zawilgoceniu. Formowanie hałd na składowiskach powinno odbywać się przy zapewnieniu warunków przeciwdziałających rozsegregowaniu  się kruszywa.

2.2.2. Cement

Może być stosowany marki 35 lub 25, portlandzki zwykły bez dodatków, portlandzki z dodatkami lub hutniczy – zgodnie z zaleceniami Inżyniera wydanymi w oparciu o badania laboratoryjne. Cement, w zależności od rodzaju, powinien spełniać wymagania normy PN-88/B-30000, PN-88/B-30001, PN-88/B-30005 lub PN-88/B-06250 mieszanka wykonana w wytwórni. Cement powinien być sypki i nie powinien zawierać grudek. Czas przechowywania cementu nie powinien przekraczać 3 miesięcy. Powinien być przechowywany w sposób zapewniający odizolowanie od dostępu wilgoci. Każda partia (dostawa) cementu powinna posiadać atest producenta. W uzasadnionych przypadkach w miarę potrzeby, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków, dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu.

2.2.3. Woda

Nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości, powinna być “odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-32250, nie powinna wydzielać zapachu gnilnego. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań

2.2.4. Izolacje

- Papa asfaltowa na tekturze podkładowa: odmiana 400/1200

- Wełna mineralna w postaci płyt do ścian zewnętrznych warstwowych spełniająca wymogi normy PN-EN 13162-2002

2.2.5. Wyroby hutnicze

Pręty żebrowane o średnicy  12 ze stali 34GS spełniające wymogi norm PN-82/H-93215 
i PN96/H84023-6, oraz walcówka  6 ze stali S235JRG-2

3. Sprzęt

3.1. Warunki ogólne stosowania sprzętu

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna". Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom ST DM. 00.00.00. Zamawiający pozostawia dobór sprzętu i maszyn Wykonawcy jako stronie wyspecjalizowanej w tego typu pracach. Wykorzystywane przy realizacji prac maszyny i sprzęt winien posiadać wszelkie niezbędne dopuszczenia do ruchu, co winno na żądanie Zamawiającego zostać poświadczone stosownymi dokumentami. Do przygotowania mieszanki można stosować wytwórnie mieszanki betonowej typu cyklicznego. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania piasku i cementu oraz objętościowego dozowania wody, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do ich masy:

- kruszywo 	+ 3 %,

- cement 	+0,5 %,

- woda 	+2 % w stosunku do wilgotności optymalnej.

4. Transport

4.1. Warunki ogólne transportu

Warunki ogólne transportu podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna".

Transport powinien odpowiadać wymaganiom ST DM. 00.00.00. Transport cementu powinien odpowiadać wymaganiom BN-88/B-6731-08. Transport mieszanki może być prowadzony dowolnymi środkami pod warunkiem, że nie powoduje on:

- segregacji składników,

- zmian składu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki.

Do transportu mieszanki można używać samochodów samowyładowczych.

Zamawiający żąda od wykonawcy należytej dbałości oraz zachowania wszelkich norm bezpieczeństwa ludzi i mienia podczas transportu materiałów, sprzętu i maszyn do i z placu budowy.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna".

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. Wykonawca winien jest na swój koszt wykonać i utrzymać zabezpieczenie terenu robót, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa pracownikom jak i osobom trzecim. Do prac można przystąpić po protokolarnym przekazaniu terenu i dopuszczeniu Wykonawcy do prac przez Zamawiającego. Wykonawca będzie na własny koszt usuwał zbędne materiały, odpady i niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, a także składował materiały w taki sposób, aby nie stwarzały jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia lub mienia osób trzecich. Prace należy prowadzić w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi dla tego typu prac, a w szczególności przestrzegać przepisy bhp i p. poż (Dz. U. Nr 13/72, poz.93).

5.2. Zakres wykonywanych robót

- prace pomiarowe i oznakowanie robót,

- dowiezienie sprzętu,

- wyznaczenie granicy robót, ogrodzenie terenu budowy,

- budowę ścian zewnętrznych hali jako układu warstwowego,

- wykonanie ścian zewnętrznych,

- wykonanie ścian osłonowych w układzie warstwowym,

- wykonanie ścian wewnętrznych,

- wykonanie ścian działowych,

- wzmocnienia ścian,

    - sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

    - odwiezienie sprzętu,

- uporządkowanie terenu budowy.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM. 00.00.00 „Część ogólna”.

Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu. Kontrola powinna przebiegać zgodnie z ST i dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów, zgodności robót z Dokumentacją Projektową i ST.

7. Obmiar robót.

Ogólne zasady obmiary robót podano w ST DM. 00.00.00 „Część ogólna”. Jednostkami obmiaru są:

- 1m2 (metr kwadratowy)

- 1 m3 (metr sześcienny)

- 1 t (tona)

- 1 szt. (sztuka)

Ilość robót przedstawionych do obmiaru powinna być zgodna z dokumentacją projektową 
i ustaleniami Inżyniera. Nie powinien on obejmować żadnych ilości robót nie zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera.

8. Odbiór  robót

Odbiór robót powinien odbywać się zgodnie z ST DM. 00.00.00 „Część ogólna”.  Odbiór prac nastąpi w oparciu o protokół częściowy lub końcowy odbioru. Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć wszelkie protokoły: częściowe, prac zanikających oraz inne dokumenty.

9. Podstawa płatności

Płatność powinna nastąpić zgodnie z ST DM. 00.00.00 „Część ogólna”.  na podstawie jednostek obmiarowych według pkt. 7, zgodnie  z obmiarem  i oceną jakości wykonanych robót.

Cena wykonania czynności obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robót,

- dowiezienie sprzętu,

- wyznaczenie granicy robót, ogrodzenie terenu budowy,

- budowę ścian zewnętrznych hali jako układu warstwowego,

- wykonanie ścian zewnętrznych,

- wykonanie ścian osłonowych w układzie warstwowym,

- wykonanie ścian wewnętrznych,

- wykonanie ścian działowych,

- wzmocnienia ścian,

    - sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

    - odwiezienie sprzętu,

- uporządkowanie terenu budowy.

10. Przepisy związane

10.1. Akty prawne:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku, nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami),

10.2. Normy:

- PN–81/B - 03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.

- PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-EN-206-1:2002 (U) Beton, Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

- PN-EN 13139:2002 (U) Kruszywa do zapraw.

- PN-88/B-01300 Cementy. Terminy i określenia.

- PN-78/B-04301 Cement. Metody badań. Analiza chemiczna.

- PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych.

- PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

- PN-88/B-30005 Cement hutniczy.

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

10.3. Pozostałe opracowania:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru  robót budowlano montażowych – Tom I, II.

- Instrukcje ITB.

- Świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

- Atesty ITB i PZH

- Przepisy w zakresie BHP robót budowlano – montażowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

DM. 02.00.00 - CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: ROBOTY BUDOWLANE

DM. 02.03.00 - CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: POSADZKI

SPIS TREŚCI:

1.	WSTĘP.

2.	MATERIAŁY.

3.	SPRZĘT.

4.	TRANSPORT.

5.	WYKONANIE ROBÓT.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

7.	OBMIAR ROBÓT.

8.	ODBIÓR ROBÓT.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE.

1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych budową Gminnego Ośrodka Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz z rozbudową zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejącego bezodpływowego zbiornika, rozbudowy istniejącej instalacji wodnej oraz rozbudowy zewnętrznej instalacji energetycznej od istniejącego złącza pomiarowego na budynku starej przychodni zdrowia do projektowanego budynku zlokalizowanego w Petrykozach 21 (gm. Pabianice) (działka Nr 125), niezbędnych do wykonania robót towarzyszących, zgodnie z Dokumentacją Projektową i wskazaniami Inżyniera.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem posadzek i obejmują.

- prace pomiarowe i oznakowanie robót,

- dowiezienie sprzętu,

- wykonanie podsypki piaskowej,

- ułożenie warstwy gruzobetonu,

- ułożenie izolacji na lepiku,

- ułożenie izolacji termicznej,

- wykonanie wylewki cementowej,

- ułożenie terakoty,

- fugowanie,

    - sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

    - odwiezienie sprzętu

- uporządkowanie terenu budowy

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i specyfikacją ST DM. 00.00.00 „Część ogólna”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST, częścią rysunkową Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna”.

2. Materiały

2.1. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna”.

2.2 Stosowane materiały

2.2.1.  Cement

Cement stosowany do podsypki powinien być cementem portlandzkim marki 25, a do wypełnienia spoin - marki 35, odpowiadającym wymaganiom PN-88/B-30000, a jego transport i przechowywanie powinny odpowiadać wymaganiom BN-88/6731-08.

2.2.2.  Kruszywo

Kruszywo (piasek) na podsypkę i do wypełniania spoin powinno spełniać wymagania normy PN-86/B-06712. Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji 0÷8 mm, a do zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji 0÷4 mm. Zawartość pyłów w kruszywie nie może przekraczać 3 %. Pozostałe badania i wymagania wg PN-86/B-06712.

2.2.3. Woda

Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości, powinna być “odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-32250, nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny.

2.2.4. Izolacje

Papa asfaltowa na tekturze podkładowa: odmiana 400/1200

Płyta styropianowa zgodna z normą PN – EN 13163 : 2004 zastosowanie jako izolacja cieplna zgodnie z normą PN – B - 20132

3. Sprzęt

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom ST DM. 00.00.00 „Część ogólna".

Do wykonania posadzki należy używać:

– betoniarki do wytwarzania zapraw,

– wibratory płytowe do ubijania podsypki piaskowej

4. Transport

4.1. Warunki ogólne transportu

Warunki ogólne transportu podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna".

Transport powinien odpowiadać wymaganiom ST DM. 00.00.00. Transport cementu powinien odpowiadać wymaganiom BN-88/B-6731-08, może być prowadzony dowolnymi środkami pod warunkiem, że nie powoduje on:

- segregacji składników,

- zmian składu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki.

Do transportu mieszanki można używać samochodów skrzyniowych.

Zamawiający żąda od wykonawcy należytej dbałości oraz zachowania wszelkich norm bezpieczeństwa ludzi i mienia podczas transportu materiałów, sprzętu i maszyn do i z placu budowy.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna".

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. Wykonawca winien jest na swój koszt wykonać i utrzymać zabezpieczenie terenu robót, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa pracownikom jak i osobom trzecim. Prace należy prowadzić w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi dla tego typu prac, a w szczególności przestrzegać przepisy bhp i p.poż (Dz. U. Nr 13/72, poz.93).

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM. 00.00.00 „Część ogólna".

Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów, zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową i ST. Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu.

W zależności od ocenianych cech i asortymentów sprawdzenia dokonuje się wizualnie, przez pomiar lub badanie.

7. Obmiar robót

Ogólne zasady podano w ST DM. 00.00.00 „Część ogólna".

Jednostkami obmiarowymi są:

- 1 m2 (metr kwadratowy)

- 1 m3 (metr sześcienny)

- 1 t  (tona)

Ilość robót przedstawionych do obmiaru powinna być zgodna z dokumentacją projektową 
i ustaleniami Inżyniera. Nie powinien on obejmować żadnych ilości robót nie zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera.

8. Odbiór robót

Odbiór robót powinien odbywać się zgodnie z ST DM. 00.00.00 „Część ogólna". Odbiór prac nastąpi w oparciu o protokół częściowy lub końcowy odbioru. Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć wszelkie protokoły: częściowe, prac zanikających oraz inne dokumenty.

9. Podstawa płatności

Zgodnie z ST DM. 00.00.00 „Część ogólna" wg jednostek obmiaru określonych w pkt. 7 zgodnie z obmiarem oraz po sprawdzeniu jakości robót.

Zgodnie z Dokumentacją Projektową wykonanie posadzek cena obejmuje wykonanie następujących robót:

a) prace pomiarowe i oznakowanie robót,

b) dowiezienie sprzętu,

c) wykonanie podsypki piaskowej,

d) ułożenie warstwy gruzobetonu,

e) ułożenie izolacji na lepiku,

f) ułożenie izolacji termicznej,

g) wykonanie wylewki cementowej,

h) ułożenie terakoty,

i) fugowanie,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

k) odwiezienie sprzętu

l) uporządkowanie terenu budowy

10. Przepisy związane

10.1. Akty prawne:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. z 2002 roku, nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 roku (Dz. U. z 1998 roku, nr 126, poz. 839) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

10.2. Normy:

- PN–81/B - 03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 
i projektowanie.

- PN-EN-206-1:2002 (U) Beton, Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja 
i zgodność.

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

- PN-EN 13139:2002 (U) Kruszywa do zapraw.

- PN-88/B-01300 Cementy. Terminy i określenia.

- PN-78/B-04301 Cement. Metody badań. Analiza chemiczna.

- PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych.

- PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

- PN-88/B-30005 Cement hutniczy.

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

DM. 02.00.00 - CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: ROBOTY BUDOWLANE

##### DM. 02.05.00 - KONSTRUKCJA DACHU

SPIS TREŚCI:

1.	WSTĘP.

2.	MATERIAŁY.

3.	SPRZĘT.

4.	TRANSPORT.

5.	WYKONANIE ROBÓT.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

7.	OBMIAR ROBÓT.

8.	ODBIÓR ROBÓT.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE.

# 1. Wstęp

## 1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych budową Gminnego Ośrodka Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz z rozbudową zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejącego bezodpływowego zbiornika, rozbudowy istniejącej instalacji wodnej oraz rozbudowy zewnętrznej instalacji energetycznej od istniejącego złącza pomiarowego na budynku starej przychodni zdrowia do projektowanego budynku zlokalizowanego w Petrykozach 21 (gm. Pabianice) (działka Nr 125), niezbędnych do wykonania robót towarzyszących, zgodnie z Dokumentacją Projektową i wskazaniami Inżyniera.

## 1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową konstrukcji dachu wyższego i niższego i obejmują:

- prace pomiarowe i oznakowanie robót,

- dowiezienie sprzętu,

- wykonanie konstrukcji wsporczej,

- wykonanie konstrukcji dachów,

- wykonanie pokrycia dachów,

- odwiezienie sprzętu,

    - sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

    - uporządkowanie terenu budowy.

## 1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi  normami i specyfikacją ST DM. 00.00.00 „Część ogólna”.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna”.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST, częścią rysunkową Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inżyniera.

# 2. Materiały

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

- Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST DM. 00.00.00 „Część ogólna”.

## 2.2. Stosowane materiały

2.2.1.Kruszywa do zapraw

Kruszywa powinny spełniać następujące wymagania PN-EN 13139:2002 (U):

Składowanie tłucznia należy zorganizować w sposób zgodny z SST DM00.00.00 „Część ogólna" w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu, zmieszaniu z kruszywem innego rodzaju, klasy, gatunku lub odmiany, oraz nadmiernemu zawilgoceniu. Formowanie hałd na składowiskach powinno odbywać się przy zapewnieniu warunków przeciwdziałających rozsegregowaniu się kruszywa.

2.2.2. Cement

Może być stosowany marki 35 lub 25, portlandzki zwykły bez dodatków, portlandzki z dodatkami lub hutniczy – zgodnie z zaleceniami Inżyniera wydanymi w oparciu o badania laboratoryjne. Cement, w zależności od rodzaju, powinien spełniać wymagania normy PN-88/B-30000, PN-88/B-30001, PN-88/B-30005 lub PN-88/B-06250 mieszanka wykonana w wytwórni. Cement powinien być sypki i nie powinien zawierać grudek. Czas przechowywania cementu nie powinien przekraczać 3 miesięcy. Powinien być przechowywany w sposób zapewniający odizolowanie od dostępu wilgoci. Każda partia (dostawa) cementu powinna posiadać atest producenta. W uzasadnionych przypadkach w miarę potrzeby, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków, dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu.

2.2.3. Woda

Nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości, powinna być “odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-32250, nie powinna wydzielać zapachu gnilnego.

2.2.4. Wyroby hutnicze

Pręty żebrowane o średnicy  12 ze stali 34GS spełniające wymogi norm PN-82/H-93215 
i PN96/H84023-6, oraz walcówka  6 ze stali S235JRG-2.

2.2.5. Elementy konstrukcji ze stali

- stalowe dźwigary kratowe ze stali ST3S,

- stalowe podciągi i belki wykonane z dwuteownika HEA 220 ze stali ST3S,

- stalowe tężniki z profilu zamkniętego 80*80*4 ze stali ST3S.

2.2.6. Blacha trapezowa

Blacha trapezowa powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości lub dobrze znanych. Blacha winna być klasy T 50 i grubości 1 mm.

2.2.7. Izolacja

Wełna mineralna pod bezpośrednie pokrycia dachowe (w układzie izolacji jednowarstwowych lub dwuwarstwowych jako płyta wierzchnia) z przeznaczeniem do dachów płaskich spełniająca wymogi normy PN-EN 13162-2002.

2.2.8. Pokrycie

Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny modyfikowanej SBS.

# 3. Sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom ST DM. 00.00.00 „Część ogólna". Zamawiający pozostawia dobór sprzętu i maszyn Wykonawcy jako stronie wyspecjalizowanej w tego typu pracach. Wykorzystywane przy realizacji prac maszyny i sprzęt winny posiadać wszelkie niezbędne dopuszczenia do ruchu, co winno na żądanie Zamawiającego zostać poświadczone stosownymi dokumentami.

# 4. Transport

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Warunki ogólne transportu podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna".

Zamawiający żąda od wykonawcy należytej dbałości oraz zachowania wszelkich norm bezpieczeństwa ludzi i mienia podczas transportu materiałów, sprzętu i maszyn do i z placu budowy. Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu, układane w jednej warstwie w pozycji stojącej zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniami. Rolki papy mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna".

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. Wykonawca winien jest na swój koszt wykonać i utrzymać zabezpieczenie terenu robót, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa pracownikom jak i osobom trzecim. Wykonawca będzie na własny koszt usuwał zbędne materiały, odpady i niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, a także składował materiały w taki sposób, aby nie stwarzały jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia lub mienia osób trzecich. Prace należy prowadzić w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi dla tego typu prac, a w szczególności przestrzegać przepisy bhp i p.poż (Dz. U. nr 13/72, poz. 93).

## 5.2. Wykonanie konstrukcji dachu wyższego

Konstrukcję dachu tworzą stalowe dźwigary kratowe z profili walcowanych oraz belki stalowe z kształtownika walcowanego HEA 220 opartych na wieńcach ścian lub na stalowym podciągu. Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa gr. 1,0 mm przymocowana za pomocą stalowych gwoździ typu Hilei w każdą fałdę zaś na łączeniach arkuszy lączenie nitami jednostronnymi w rozstawie co  60 cm. Ociepleni dachu projektuje się z wełny mineralnej w postaci płyt o łącznej grubości 20 cm ułożonej na warstwie paraizolacji. Jako poszycie dachu należy zastosować dwie warstwy papy modyfikowanej SBS. Obróbki blacharski z blachy płaskiej z blachy laminowanej gr. 0,70 mm.

5.3. Krycie dachu papą

Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiaru połaci dachowej i na ich podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów na powierzchni dachu. Prace z użyciem pap termozgrzewalnych modyfikowanych SBS można prowadzić w temperaturze nie niższej niż 0°. Temperaturę stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok.+20°C) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do okapu. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakład:

- podłużny 10 cm

- poprzeczny 12 – 15 cm

W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji pomieszczeń obiektu należy zamontować wywietrzniki dachowe.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM. 00.00.00 „Część ogólna”.

Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu prawidłowości i jakości wykonywania poszczególnych elementów, a w szczególności:

- połączeń konstrukcji stalowej,

- dokładności ułożenia i przymocowani blach trapezowych,

- dokładności ułożenia izolacji z wełny mineralnej,

- jakości wykonania połączeń pokrycia  z papy modyfikowanej oraz obróbek blacharskich.

7. Obmiar robót.

Ogólne zasady obmiary robót podano w ST DM. 00.00.00 „Część ogólna”. Jednostkami obmiaru są:

- 1m2 (metr kwadratowy)

- 1 t (tona)

- 1 szt. (sztuka)

Ilość robót przedstawionych do obmiaru powinna być zgodna z dokumentacją projektową i ustaleniami Inżyniera. Nie powinien on obejmować żadnych ilości robót nie zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera.

8. Odbiór robót

Odbiór robót powinien odbywać się zgodnie z ST DM. 00.00.00 „Część ogólna”. Odbiór prac nastąpi w oparciu o protokół częściowy lub końcowy odbioru. Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć wszelkie protokoły: częściowe, prac zanikających oraz inne dokumenty.

9. Podstawa płatności

Płatność powinna nastąpić zgodnie z ST DM. 00.00.00 „Część ogólna” na podstawie jednostek obmiarowych według pkt. 7, zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót.

Cena wykonania czynności obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robót,

- dowiezienie sprzętu,

- wyznaczenie granicy robót, ogrodzenie terenu budowy,

- wykonanie konstrukcji stalowej,

- wykonanie pokrycia dachu,

- wykonanie obróbek blacharskich,

    - sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

- odwiezienie sprzętu,

- uporządkowanie terenu budowy.

10. Przepisy związane

10.1. Akty prawne:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. z 2002 roku, nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 roku (Dz. U. z 1998 roku, nr 126, poz. 839) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

10.2. Normy:

- PN–81/B - 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane: Warunki wykonania i odbioru.

- PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.

- PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. Metoda obliczania.

- PN-EN ISO/6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

#### WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

DM. 02.00.00 - CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: ROBOTY BUDOWLANE

DM. 02.06.00 – STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

SPIS TREŚCI:

1.	WSTĘP.

2.	MATERIAŁY.

3.	SPRZĘT.

4.	TRANSPORT.

5.	WYKONANIE ROBÓT.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

7.	OBMIAR ROBÓT.

8.	ODBIÓR ROBÓT.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE.

1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych budową Gminnego Ośrodka Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz z rozbudową zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejącego bezodpływowego zbiornika, rozbudowy istniejącej instalacji wodnej oraz rozbudowy zewnętrznej instalacji energetycznej od istniejącego złącza pomiarowego na budynku starej przychodni zdrowia do projektowanego budynku zlokalizowanego w Petrykozach 21 (gm. Pabianice) (działka Nr 125), niezbędnych do wykonania robót towarzyszących, zgodnie z Dokumentacją Projektową i wskazaniami Inżyniera.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z montażem stolarki budowlane okiennej i drzwiowej w związku z budową Ośrodka Zdrowia w Petrykozach i obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dowiezienie sprzętu,

- dostarczenie materiałów,

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej,

    - sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

- odwiezienie sprzętu,

- uporządkowanie terenu budowy.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i specyfikacją

ST DM. 00.00.00 „Część ogólna”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST, częścią rysunkową Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna”.

2. Materiały

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna".

2.2. Stosowane materiały

2.2.1. Stolarka okienna z PCV

Stolarka budowlana okienna winna być wykonana z PCV zespolona wzmocniona jednoramowa zapewniająca odpowiedni współczynnik przenikania ciepła U=1,1W/m2*K. Zapewniająca odpowiednią wentylację poprzez zastosowanie w profilu ramy okiennej regulowanych nawiewników powietrza. Zastosowano dwa rozmiary przedstawione na szczegółowych rysunkach w  Dokumentacji Projektowej.

2.2.2. Stolarka drzwiowa z PCV

Stolarka budowlana drzwiowa winna być wykonana z PCV zespolona wzmocniona jednoramowa zapewniająca odpowiedni współczynnik przenikania ciepła U=1,1W/m2*K. Zastosowano pięć rozmiarów drzwi przedstawiono w szczegółowych rysunkach zamieszczonych w  Dokumentacji Projektowej.

3. Sprzęt

3.1. Warunki ogólne stosowania sprzętu

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna". Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom ST DM. 00.00.00. Zamawiający pozostawia dobór sprzętu i maszyn Wykonawcy jako stronie wyspecjalizowanej w tego typu pracach.

4. Transport

4.1. Warunki ogólne transportu

Warunki ogólne transportu podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna".

Transport materiałów przeszklonych powinien odbywać się samochodami przystosowanymi do tego typu przewozów posiadającymi szkielet stożkowy, do którego mocuje się w pozycji pionowej stolarkę budowlaną.

Zamawiający żąda od wykonawcy należytej dbałości oraz zachowania wszelkich norm bezpieczeństwa ludzi i mienia podczas transportu materiałów, sprzętu i maszyn do i z placu budowy.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna".

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. Wykonawca winien jest na swój koszt wykonać i utrzymać zabezpieczenie terenu robót, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa pracownikom jak i osobom trzecim. Wykonawca będzie na własny koszt usuwał zbędne materiały, odpady i niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, a także składował materiały w taki sposób, aby nie stwarzały jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia lub mienia osób trzecich. Prace należy prowadzić w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi dla tego typu prac, a w szczególności przestrzegać przepisy bhp i p.poż (Dz. U. nr 13/72, poz. 93).

5.2. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej

Stolarkę okienną i drzwiową z PCV należy montować przy pomocy kotew oraz pianki poliuretanowej, wyjątek stanowią drzwi z PCV o wymiarach 119/220 oraz brama stalowa, które mocowane są do konstrukcji ściany zewnętrznej za pomocą śrub . Okna z poliwęglanu wykonane w konstrukcji aluminiowej montowane do profili konstrukcji ściany zewnętrznej za pomocą śrub.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM. 00.00.00 „Część ogólna".

Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu. Kontrola powinna przebiegać zgodnie z ST i dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów, zgodności robót z Dokumentacją Projektową i ST.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy). Ilość robót przedstawionych do obmiaru powinna być zgodna z dokumentacją projektową i ustaleniami Inżyniera. Nie powinien on obejmować żadnych ilości robót nie zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera.

8. Odbiór robót

Odbiór robót powinien odbywać się zgodnie z ST DM. 00.00.00 „Część ogólna". Odbiór prac nastąpi w oparciu o protokół częściowy lub końcowy odbioru. Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć wszelkie protokoły: częściowe, prac zanikających oraz inne dokumenty.

9. Podstawa płatności

Płatność powinna nastąpić zgodnie z ST DM. 00.00.00 „Część ogólna” na podstawie jednostek obmiarowych według pkt. 7, zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót.

Cena wykonania czynności obejmuje:

a) prace pomiarowe

b) dowiezienie sprzętu,

c) dostarczenie materiałów,

d) montaż stolarki okiennej i drzwiowej,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

f) odwiezienie sprzętu,

g) uporządkowanie terenu budowy.

10. Przepisy związane

10.1. Akty prawne:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. z 2002 roku, 
nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

10.2. Normy:

- PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. Metoda obliczania.

- PN-EN ISO/6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.

- PN-B-06200:2000 Konstrukcje stalowe budowlane: Warunki wykonania i odbioru.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

##### DM. 02.00.00 - CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: ROBOTY BUDOWLANE

DM. 02.07.00 – ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

SPIS TREŚCI:

1.	WSTĘP.

2.	MATERIAŁY.

3.	SPRZĘT.

4.	TRANSPORT.

5.	WYKONANIE ROBÓT.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

7.	OBMIAR ROBÓT.

8.	ODBIÓR ROBÓT.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE.

# 1. Wstęp

## 1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych budową Gminnego Ośrodka Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz z rozbudową zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejącego bezodpływowego zbiornika, rozbudowy istniejącej instalacji wodnej oraz rozbudowy zewnętrznej instalacji energetycznej od istniejącego złącza pomiarowego na budynku starej przychodni zdrowia do projektowanego budynku zlokalizowanego w Petrykozach 21 (gm. Pabianice) (działka Nr 125), niezbędnych do wykonania robót towarzyszących, zgodnie z Dokumentacją Projektową i wskazaniami Inżyniera.

## 1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z pracami wykończeniowymi w związku z budową Ośrodka Zdrowia w Petrykozach i obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robót,

- dowiezienie sprzętu i materiału,

- wykonanie konstrukcji sufitów podwieszanych,

- wykonanie tynków wewnętrznych,

- ułożenie glazury,

- wykonanie tynków zewnętrznych,

- malowanie ścian  sufitów,

- obróbki blacharskie,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

- odwiezienie sprzętu,

- uporządkowanie terenu budowy.

## 1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi  normami i specyfikacją ST DM. 00.00.00 „Część ogólna”.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST, częścią rysunkową Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna”.

# 2. Materiały

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

- Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST DM. 00.00.00 „Część ogólna”

## 2.2. Stosowane materiały

2.2.1. Ruszt metalowy do montażu płyt kartonowo – gipsowych

Należy zastosować materiały wykonane z aluminium, wraz z kompletem mocowań 
i wsporników. Należy zastosować komplet materiałów według danej technologii wykonania.

2.2.2. Płyty kartonowo – gipsowe

Płyty kartonowo – gipsowe o grubości 12,5 mm wodoodporne.

2.2.3. Glazura i terakota

Glazura – płytki o wymiarach 20 x 20 cm klasy II.

Terakota – płytki o wymiarach 20 x 20 cm klasy II.

2.2.4. Farby

Do malowania powierzchni wewnętrznych (ściany i sufity) należy stosować farby emulsyjne według kolorystyki wskazanej przez Inżyniera.

2.2.5. Tynki wewnętrzne

Tynki ścian wewnętrznych jako cementowe kategorii III.

2.2.6. Tynki i okładziny zewnętrzne

Tynki ścian zewnętrznych mineralne. Kolorystyka według rysunków elewacji. Okładziny 
z blachy trapezowej T6 laminowanej w kolorze według rysunków elewacyjnych.

2.2.7. Wykładzina PCV

Wykładzina z PCV antypoślizgowa.

2.2.8. Rynny i obróbki blacharskie

Rynny i rury spustowe z PCV. Obróbki pasów rynnowych i podrynnowych z blachy stalowej laminowanej grubości 0,70 mm w kolorze według rysunków elewacji. Parapety zewnętrzne z blachy laminowanej grubości 0,70 mm w kolorze według rysunków elewacji.

# 3. Sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna". Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom ST DM. 00.00.00. Zamawiający pozostawia dobór sprzętu 
i maszyn Wykonawcy jako stronie wyspecjalizowanej w tego typu pracach.

# 4. Transport

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Warunki ogólne transportu podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna".

Zamawiający żąda od wykonawcy należytej dbałości oraz zachowania wszelkich norm bezpieczeństwa ludzi i mienia podczas transportu materiałów, sprzętu i maszyn do i z placu budowy. Transport może być prowadzony dowolnymi środkami pod warunkiem, że nie powoduje on:

- segregacji składników,

- uszkodzeń mechanicznych,

- zanieczyszczeń materiałów.

Do transportu należy używać samochodów skrzyniowych.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna".

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. Wykonawca winien jest na swój koszt wykonać i utrzymać zabezpieczenie terenu robót, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa pracownikom jak i osobom trzecim. Wykonawca będzie na własny koszt usuwał zbędne materiały, odpady i niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, a także składował materiały w taki sposób, aby nie stwarzały jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia lub mienia osób trzecich. Prace należy prowadzić w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi dla tego typu prac, a w szczególności przestrzegać przepisy bhp i p.poż (Dz. U. nr 13/72, poz. 93).

## 5.2. Wykonanie konstrukcji sufitów podwieszanych

Montaż do elementów nośnych konstrukcji budynków konstrukcji stelaży z gotowych elementów prefabrykowanych. Montaż płyt kartonowo – gipsowych za pomocą specjalistycznych wkrętów. Spoinowanie łączeń między płytowych z wykorzystaniem taśm. Szlifowanie powierzchni chropowatych.

## 5.3. Tynki ścian wewnętrznych

Tynki ścian wewnętrznych należy wykonać jako cementowe kategorii III zatarte na gładko.

5.4. Malowanie ścian i sufitów

Przygotowanie podłoża: oczyszczenie podłoża. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (z przeznaczeniem do wewnętrznego wykonania) ścian i sufitów wykonanych z płyt kartonowo – gipsowych oraz tynków cementowo - wapiennych. Kolorystyka według wskazań Inżyniera.

5.5. Okładziny ścian z płyt kartonowo - gipsowych

Montaż do elementów nośnych konstrukcji budynków konstrukcji stelaży z gotowych elementów prefabrykowanych. Montaż płyt kartonowo – gipsowych za pomocą specjalistycznych wkrętów. Spoinowanie łączeń między płytowych z wykorzystaniem taśm. Szlifowanie powierzchni chropowatych.

5.6. Tynki i okładziny zewnętrzne

Tynki ścian zewnętrznych mineralne. Kolorystyka według rysunków elewacji. Okładziny z blachy trapezowej T6 laminowanej w kolorze według rysunków elewacyjnych.

5.7. Obróbki blacharskie

Montaż elementów pasów rynnowych i podrynnowych z wykorzystaniem kołków szybkiego montażu. Montaż rynien i rur spustowych w uchwytach. Parapety zewnętrzne należy montować równolegle ze stolarką budowlaną.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM. 00.00.00 „Część ogólna”.

Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu prawidłowości i jakości wykonywania poszczególnych elementów, a w szczególności:

- połączeń konstrukcji stalowej sufitów podwieszanych,

- dokładności ułożenia i tynków wewnętrznych,

- dokładności ułożenia okładzin z płytek glazurowanych,

- jakości wykonania powłok malarskich,

- jakości wykonania tynków i okładzin zewnętrznych,

- dokładności ułożenia i przymocowani blach trapezowych,

- jakości obróbek blacharskich.

7. Obmiar robót.

Ogólne zasady obmiary robót podano w ST DM. 00.00.00 „Część ogólna”. Jednostkami obmiaru są:

- 1m2 (metr kwadratowy)

Ilość robót przedstawionych do obmiaru powinna być zgodna z dokumentacją projektową 
i ustaleniami Inżyniera. Nie powinien on obejmować żadnych ilości robót nie zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera.

8. Odbiór robót

Odbiór robót powinien odbywać się zgodnie z ST DM. 00.00.00 „Część ogólna”. Odbiór prac nastąpi w oparciu o protokół częściowy lub końcowy odbioru. Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć wszelkie protokoły: częściowe, prac zanikających oraz inne dokumenty.

9. Podstawa płatności

Płatność powinna nastąpić zgodnie z ST DM. 00.00.00 „Część ogólna” na podstawie jednostek obmiarowych według pkt. 7, zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót.

Cena wykonania czynności obejmuje:

a) prace pomiarowe i oznakowanie robót,

b) dowiezienie sprzętu i materiału,

c) wykonanie konstrukcji sufitów podwieszanych,

d) wykonanie tynków wewnętrznych,

e) ułożenie glazury,

f) wykonanie tynków zewnętrznych,

g) malowanie ścian sufitów,

h) obróbki blacharskie,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

j) odwiezienie sprzętu,

k) uporządkowanie terenu budowy.

10. Przepisy związane

10.1. Akty prawne:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. z 2002 roku, nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

DM. 03.00.00 - CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: NAWIERZCHNIE

DM. 03.01.00 – PODBUDOWA

SPIS TREŚCI:

1.	WSTĘP.

2.	MATERIAŁY.

3.	SPRZĘT.

4.	TRANSPORT.

5.	WYKONANIE ROBÓT.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

7.	OBMIAR ROBÓT.

8.	ODBIÓR ROBÓT.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE.

1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych budową Gminnego Ośrodka Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz z rozbudową zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejącego bezodpływowego zbiornika, rozbudowy istniejącej instalacji wodnej oraz rozbudowy zewnętrznej instalacji energetycznej od istniejącego złącza pomiarowego na budynku starej przychodni zdrowia do projektowanego budynku zlokalizowanego w Petrykozach 21 (gm. Pabianice) (działka Nr 125), niezbędnych do wykonania robót towarzyszących, zgodnie z Dokumentacją Projektową i wskazaniami Inżyniera.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnię z kostki betonowej i obejmują.

- wyznaczenie robót, dostarczenie materiałów i sprzętu,

- wykonanie podbudowy,

- pielęgnację podbudowy,

- wykonanie pomiarów i badań,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

- odwiezienie sprzętu po zakończeniu robót.

1.4. Określenia podstawowe

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem – jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, która po stwardnieniu stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej.

Mieszanka cementowo-gruntowa – mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby również dodatków ulepszających grunt, jak np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w odpowiednich ilościach.

Grunt stabilizowany cementem – mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu.

Stabilizacja gruntu cementem – proces technologiczny polegający na zmieszaniu spulchnionego gruntu z optymalną ilością cementu i wody, a w razie potrzeby innych dodatków, z wyrównaniem i zagęszczeniem wytworzonej mieszanki.

Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i specyfikacją ST DM. 00.00.01.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania podano w ST DM. 00.00.00.

2. Materiały

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST DM. 00.00.00.

2.2. Stosowane materiały

2.2.1. Grunty

Grunty powinny spełniać następujące wymagania (wg BN-68/8933-08):

a) uziarnienie wg PN/B-04481:

ziaren przechodzących przez sito # 40 mm				- nie mniej niż 100 %,

ziaren przechodzących przez sito # 20 mm 				- powyżej 85 %,

ziaren przechodzących przez sito # 4 mm				- powyżej 50 %,

cząstek mniejszych od 0,002 mm				- poniżej 20 %,

b) granica płynności wg PN-88/B-04481				- poniżej 40 %,

c) wskaźnik plastyczności wg PN-88/B-04481				- poniżej 15%,

d) odczyn pH 				- 58,

e) zawartość części organicznych wg PN-88/B-04481 		- poniżej 2 %,

f) zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3 wg PN-78/B-06714/28 -  poniżej 1 %,

g) wskaźnik piaskowy				- 2050.

Jeśli grunty nie spełniają wymagań, określonych w punktach od b) do f), mogą być poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu wapnem, popiołami lotnymi, itp.

Ponadto grunt powinien spełniać następujące wymagania:

a) zawartość ziaren pozostających na sicie # 2 mm 	- co najmniej 30 %,

b) zawartość ziaren przechodzących przez sito 0,075 mm	- nie więcej niż 15 %.

2.2.2. Cement

Może być stosowany marki 35 lub 25, portlandzki zwykły bez dodatków, portlandzki z dodatkami lub hutniczy – zgodnie z zaleceniami Inżyniera wydanymi w oparciu o badania laboratoryjne. Cement, w zależności od rodzaju, powinien spełniać wymagania normy PN-88/B-30000, PN-88/B-30001 lub PN-88/B-30005. Cement powinien być sypki i nie powinien zawierać grudek. Czas przechowywania cementu nie powinien przekraczać 3 miesięcy. Powinien być przechowywany w sposób zapewniający odizolowanie od dostępu wilgoci. Każda partia (dostawa) cementu powinna posiadać atest producenta.

2.2.3. Woda

Nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości, powinna być “odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-32250, nie powinna wydzielać zapachu gnilnego.

3. Sprzęt

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom ST DM. 00.00.00. Do przygotowania mieszanki można stosować wytwórnie mieszanki betonowej typu cyklicznego. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania piasku i cementu oraz objętościowego dozowania wody, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do ich masy:

- kruszywo 	+ 3 %,

- cement 	+0,5 %,

- woda 	+2 % w stosunku do wilgotności optymalnej.

Do układania mieszanki stosuje się układarki lub równiarki, a do zagęszczania walce gładkie, wibracyjne lub ogumione; w miejscach trudnodostępnych należy stosować rozkładanie ręczne i zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. Ponadto należy stosować prowadnice (o ile Inżynier nie zdecyduje inaczej).

4. Transport

Transport powinien odpowiadać wymaganiom ST DM. 00.00.00. Transport cementu powinien odpowiadać wymaganiom BN-88/B-6731-08. Transport mieszanki może być prowadzony dowolnymi środkami pod warunkiem, że nie powoduje on:

- segregacji składników,

- zmian składu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki.

Do transportu mieszanki można używać samochodów samowyładowczych.

5.  Wykonanie robót

5.1. Zasady wykonywania robót

Ogólne wymagania podano w SST DM. 00.00.00.

5.2. Projektowanie mieszanki cementowo-piaskowej

Mieszanka cementowo-piaskowa powinna zawierać:

a) cement w ilości nie większej niż 6 % (w stosunku do masy suchego piasku),

b) wodę w ilości odpowiadającej wilgotności optymalnej, określonej wg normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, z tolerancją +1 %, – 2 %.

Przewiduje się mieszankę z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości 5,0 MPa. Na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki. Wraz z projektem Wykonawca dostarczy próbki gruntu, cementu i ewentualnych dodatków, pobrane w obecności Inżyniera. Projekt składu mieszanki powinien być oparty o wyniki badań gruntu przeznaczonego do stabilizacji, wyniki badań cementu i ewentualnie dodatków oraz wody. Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie robót właściwości gruntu stabilizowanego cementem spełniającego następujące wymagania:

a) wytrzymałość na ściskanie próbek nasyconych wodą po 7 dniach	- 2,0  3,0 MPa,

a) wytrzymałość na ściskanie próbek nasyconych wodą po 28 dniach 	- 3,5  5,0 MPa,

b) wskaźnik mrozoodporności 	- 0,6.

5.3. Ułożenie warstwy

Projektuje się warstwę gruntu stabilizowanego cementem o grubości 7 cm.

Stabilizacja wykonana będzie w jednej warstwie wg technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych. Nie wolno prowadzić robót w temperaturze niższej niż +2°C oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte oraz podczas opadów deszczu oraz gdy prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 2°C w czasie najbliższych 7 dni. Podłoże należy oczyścić ze wszelkich zanieczyszczeń oraz sprawdzić jego cechy geometryczne i zagęszczenie. Wszelkie koleiny i powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia od wymaganej równości, spadków poprzecznych lub rzędnych, powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórne wyrównanie i zagęszczenie. Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty. Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice zgodnie z projektowaną niweletą, a podłoże zwilżyć wodą. Mieszanka powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. Przed zagęszczaniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i poprzecznych. W celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy należy wykorzystać prowadnice, chyba, że Inżynier wyrazi zgodę na przyjęcie innej technologii.

5.4. Zagęszczenie

Po wyprofilowaniu warstwy należy bezzwłocznie przystąpić do jej zagęszczania za pomocą walców gładkich, wibracyjnych i ogumionych w sposób określony przez Inżyniera. Zagęszczanie powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi w stronę osi jezdni. Zagęszczenie i obróbka powierzchni muszą być zakończone przed upływem 
2 godzin od chwili dodania wody do mieszanki i należy je kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 wg normalnej próby Proctora, zgodnie z normą PN-88/B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z normą 
BN-77/8931-12. Należy zwrócić szczególną uwagę na zagęszczenie mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonywanie warstwy na całej szerokości. W przeciwnym razie należy każdorazowo zwilżyć wodą pionową krawędź wykonanego pasa, przed ułożeniem następnego. Przy wykonywaniu spoin poprzecznych należy najpierw obciąć pionową krawędź bezpośrednio po ułożeniu i zagęszczeniu mieszanki, a następnie zwilżyć ją wodą.

5.5. Pielęgnacja

Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki, aby zapewnić prawidłową pielęgnację warstwy. 
W tym celu należy utrzymywać ją w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co najmniej 3 dni (lub 7 dni w czasie suchej i wietrznej pogody). Inne sposoby pielęgnacji zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały do tego celu przeznaczone mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i sprzętu po warstwie mrozoochronnej w ciągu 7 dni od jej ułożenia. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera. Warstwa ta musi być zabezpieczona przed zimą kolejną wyżej leżącą warstwą nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM. 00.00.00.

Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu.

Częstotliwość i zakres badań:

- Uziarnienie gruntu

- min.2 × dziennie i nie rzadziej niż 1× na 600 m2,

- Wilgotność mieszanki kruszywa z cementem

- min.2 × dziennie i nie rzadziej niż 1× na 600 m2,

- Zagęszczenie warstwy

- min.2 × dziennie i nie rzadziej niż 1× na 600 m2,

- Wytrzymałość 7-dniowa

- min.3 × dziennie i nie rzadziej niż 1× na 400 m2,

- Wytrzymałość 28-dniowa

- min.3 × dziennie i nie rzadziej niż 1× na 400 m2,

- Mrozoodporność gruntu stabilizowanego cementem

- przy projektowaniu i w wypadkach wątpliwych,

    - Badania cementu

- dla każdej dostawy,

    - Badania wody (wg PN-88/B-32250)

- dla każdego wątpliwego źródła,

- Szczegółowe badania gruntu: uziarnienie, granica płynności, wskaźnik plastyczności, zawartość części organicznych, odczyn pH, zawartość siarczanów, wskaźnik piaskowy - przy każdej zmianie gruntu.

Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy:

- Grubość warstwy - podczas budowy: w trzech punktach na każdej dziennej działce roboczej; przed odbiorem: w trzech punktach,

- Szerokość podbudowy - w 3 punktach na długości odcinka i w punktach charakterystycznych,

- Równość podłużna - w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym pasie ruchu,

- Równość poprzeczna - co 25 m i w punktach charakterystycznych,

- Spadki poprzeczne - co 25 m i w punktach charakterystycznych,

- Rzędne wysokościowe i ukształtowanie osi w planie co 25 m.

Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych: na początku i na końcu każdej krzywej przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu każdego łuku poziomego.

Nierówności nie powinny przekraczać 9 mm. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją +0,5 %.Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej warstwy, a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ±1cm. Oś warstwy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż +3 cm. Szerokość warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i –5 cm. Grubość warstwy należy mierzyć poprzez wykonanie otworów na całą jej głębokość, w odległości co najmniej 0,5 m od krawędzi niezwłocznie po zagęszczeniu warstwy. Przynajmniej w 50 % otworów grubość ta powinna być co najmniej równa projektowanej, a w żadnym otworze niedomiar grubości nie może być większy od dopuszczalnego. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać +1 cm.

Jeżeli po przeprowadzeniu kontroli cech geometrycznych warstwy stwierdzi się, że odchylenia na działce roboczej przekraczają dopuszczalne tolerancje, to warstwę należy zerwać i ponownie wykonać na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru powinny być zgodne z ST DM. 00.00.00. Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem. Ilość robót przedstawionych do obmiaru powinna być zgodna z dokumentacją projektową i ustaleniami Inżyniera. Nie powinien on obejmować żadnych ilości robót nie zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera. Nadmierna grubość lub powierzchnia w stosunku do dokumentacji projektowej, wykonana bez pisemnego upoważnienia Inżyniera, nie może stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.

8. Odbiór robót

Odbiór robót powinien odbywać się zgodnie z ST DM. 00.00.00. Odbiór na podstawie oceny wizualnej, pomiarów, atestów i badań jakościowych materiałów zgodnie z ustaleniami niniejszej ST.

9. Podstawa płatności

Zgodnie z ST DM. 00.00.00. według jednostek obmiaru określonych w pkt. 7, zgodnie z obmiarem oraz po sprawdzeniu jakości robót.

Cena obejmuje wykonanie następujących robót:

a) roboty pomiarowe

b) zaprojektowanie mieszanki,

c) dowiezienie materiałów i sprzętu,

d) oczyszczenie podłoża, nawilżenie, ustawienie prowadnic,

e) ułożenie, zagęszczenie i pielęgnacja warstwy,

f) rozbiórka prowadnic,

g) uporządkowanie terenu,

h) wykonanie badań i pomiarów,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

j) odwiezienie sprzętu.

10. Przepisy związane

10.1. Akty prawne:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. z 2002 roku, nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

10.2. Normy:

- PN-88/B-01300 Cementy. Terminy i określenia.

- PN-78/B-04301 Cement. Metody badań. Analiza chemiczna.

- PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych.

- PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

- PN-88/B-30005 Cement hutniczy.

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

- BN-68/8933-08 Drogi samochodowe. 	Podbudowa z gruntów stabilizowanych cementem.

10.3. Inne dokumenty

- Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych, IBDiM Warszawa

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

DM. 03.00.00 - CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: NAWIERZCHNIE

DM. 03.02.00 – KOSTKA BRUKOWA

SPIS TREŚCI:

1.	WSTĘP.

2.	MATERIAŁY.

3.	SPRZĘT.

4.	TRANSPORT.

5.	WYKONANIE ROBÓT.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

7.	OBMIAR ROBÓT.

8.	ODBIÓR ROBÓT.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE.

1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych budową Gminnego Ośrodka Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz z rozbudową zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejącego bezodpływowego zbiornika, rozbudowy istniejącej instalacji wodnej oraz rozbudowy zewnętrznej instalacji energetycznej od istniejącego złącza pomiarowego na budynku starej przychodni zdrowia do projektowanego budynku zlokalizowanego w Petrykozach 21 (gm. Pabianice) (działka Nr 125), niezbędnych do wykonania robót towarzyszących, zgodnie z Dokumentacją Projektową i wskazaniami Inżyniera.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej i obejmują.

- wyznaczenie robót, dostarczenie materiałów i sprzętu, w tym uzgodnienie koloru 
i kształtu kostki,

- ułożenie i ubicie kostki,

- wypełnienie spoin, wykonanie szczelin dylatacyjnych,

- pielęgnację nawierzchni,

- wykonanie pomiarów i badań,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

- odwiezienie sprzętu po zakończeniu robót.

1.4. Określenia podstawowe

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek 
z kamienia lub innego materiału.

Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST DM. 00.00.00 „Część ogólna”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST, częścią rysunkową Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna”.

2. Materiały

2.1. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne podano w ST DM. 00.00.00 „Część ogólna”.

2.2. Krawężniki

Krawężniki stosowane do obramowania nawierzchni powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01.

2.3. Cement

Cement stosowany do podsypki powinien być cementem portlandzkim marki 25, a do wypełnienia spoin - marki 35, odpowiadającym wymaganiom PN-88/B-30000, a jego transport i przechowywanie powinny odpowiadać wymaganiom BN-88/6731-08.

2.4. Kruszywo

Kruszywo (piasek) do wypełniania spoin powinno spełniać wymagania normy N-86/B-06712. 
Zawartość pyłów w kruszywie nie może przekraczać 3 %.

Pozostałe badania i wymagania wg PN-86/B-06712.

2.6. Woda

Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości, powinna być “odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-32250, nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny.

2.7. Kostka betonowa

Wibroprasowana betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom norm BN-80/6775-03/01, BN-80/6775-03/02 i BN-80/6775-03/03 w zakresie wyglądu zewnętrznego, odporności na działanie mrozu, nasiąkliwości, ścieralności i wytrzymałości  na ściskanie przy użyciu płyt dociskowych . Powinna być gatunku 1.

Powinna ona spełniać następujące wymagania:

 wytrzymałość		 min. B45,

 nasiąkliwość		 poniżej 5 %,

 ścieralność		 4 mm,

Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne są niedopuszczalne, kostki muszą być bez uszkodzeń.

Grubość kostki 6 i 8 cm w zależności od przeznaczenia.

Niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki, dostarczone w tej samej partii materiału.

3. Sprzęt

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom ST DM. 00.00.00 „Część ogólna”.

Do wykonania nawierzchni należy używać:

– wibratory płytowe i lekkie walce wibracyjne, do ubijania kostki – po pierwszym ubiciu ubijakami ręcznymi lub mechanicznymi z częścią roboczą uniemożliwiającą uszkodzenie kostki.

4. Transport

Warunki ogólne transportu podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna".

Zamawiający żąda od wykonawcy należytej dbałości oraz zachowania wszelkich norm bezpieczeństwa ludzi i mienia podczas transportu materiałów, sprzętu i maszyn do i z placu budowy. Transport może być prowadzony dowolnymi środkami pod warunkiem, że nie powoduje on:

- segregacji składników,

- uszkodzeń mechanicznych,

- zanieczyszczeń materiałów.

Wysokość składowania (stosu) kostki nie może przekraczać 1 m. Kostkę betonową można transportować tylko na paletach.

5. Wykonanie robót

5.1. Zasady wykonywania robót

Ogólne wymagania wykonywania robót podano w ST DM. 00.00.00 „Część ogólna".

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana nawierzchnia kostkowa.

5.2. Zakres robót

5.2.1. Układanie nawierzchni z kostki betonowej

Nawierzchnię na należy ułożyć na przygotowanej wcześniej i oczyszczonej podbudowie, 
a na ciągach pieszych na wyprofilowanym i oczyszczonym korycie. W miejscach, w których jest to wymagane ustawić krawężniki betonowe zgodnie z ST DM. 03.01.00. Kostkę należy układać w rzędy poprzeczne, prostopadłe do osi drogi. W miejscach, w których występuje zmiana sztywności podłoża, między nawierzchnią i krawężnikami oraz co 10 ÷ 15 m ukośnie do osi jezdni należy wykonać szczeliny dylatacyjne. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić 8÷12 mm.

Nawierzchnię należy układać, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa niż +5°C. Świeżo wykonaną nawierzchnię należy chronić zgodnie z PN-63/B-06251.

Kostka powinna być po ułożeniu dobrze ubita. Kostki pęknięte powinny być wymienione na całe Szerokość spoin nie powinna przekraczać 2 mm, a na zewnętrznych partiach łuku 
- 4 mm..

Spoiny należy wypełnić piaskiem przez kilkakrotne zamiatanie rozłożonego materiału.

6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM. 00.00.00 „Część ogólna".

Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów, zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową i ST. Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu.

W zależności od ocenianych cech i asortymentów sprawdzenia dokonuje się wizualnie, przez pomiar lub badanie.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona badania wszystkich materiałów zgodnie z niniejszą ST.

Należy sprawdzić:

a) cechy geometryczne nawierzchni:

–	nierówności podłużne nie powinny przekraczać 1,0 cm,

–	spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją   0,5 %, pomiar  punktach charakterystycznych niwelety,

–	rzędne nawierzchni – różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i –2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych niwelety.

–	ukształtowanie osi – przesunięcie osi w planie nie może przekraczać  2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych niwelety,

–	szerokość nawierzchni – tolerancja wynosi  2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych,

b) podsypkę – grubość podsypki sprawdza się w 10 losowo wybranych punktach, tolerancja  1,5 cm,

c) prawidłowość ułożenia kostki:

–	pomiar szerokości oraz powiązania spoin,

–	sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki,

–	kontrola prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych,

d) prawidłowość ubicia kostki – osiadanie kostek nie powinno być dostrzegane po swobodnym jednokrotnym opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg z wysokości 15 cm na poszczególne kostki,

e) prawidłowość wypełnienia spoin – poprzez wykruszenie zaprawy na długości około 10 cm i zmierzenie głębokości wypełnienia zaprawą oraz sprawdzenie przyczepności zaprawy do kostki w trzech losowo wybranych miejscach,

f) sprawdzenie konstrukcji nawierzchni – w losowo obranym miejscu i po rozebraniu nawierzchni na powierzchni około 0,1 m2 i sprawdzenie jakości podsypki na podstawie analizy sitowej,

g) sprawdzenie wiązania kostki – wyrywkowo w kilku miejscach poprzez oględziny nawierzchni,

7. Obmiar robót

Ogólne zasady podano w ST DM. 00.00.00 „Część ogólna".

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. Powierzchnia nawierzchni przedstawionych do obmiaru powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową 
i ustaleniami Inżyniera. Nie powinien on obejmować żadnych ilości nie zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera.

8. Odbiór robót

Odbiór robót powinien odbywać się zgodnie z ST DM. 00.00.00„Część ogólna". Odbiór na podstawie oceny wizualnej, pomiarów, pomiarów geodezyjnych (niwelacji) i badań jakościowych materiałów.

9. Podstawa płatności

Zgodnie z ST DM. 00.00.00 „Część ogólna". wg jednostek obmiaru określonych 
w pkt. 7 zgodnie z obmiarem oraz po sprawdzeniu jakości robót.

Zgodnie z Dokumentacją Projektową wykonanie nawierzchni cena obejmuje wykonanie następujących robót:

a) wyznaczenie robót, dostarczenie materiałów i sprzętu, w tym uzgodnienie koloru 
i kształtu,

c) ułożenie i ubicie kostki,

d) wypełnienie spoin, wykonanie szczelin dylatacyjnych,

e) pielęgnację nawierzchni,

f) wykonanie pomiarów i badań,

g) sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

h) odwiezienie sprzętu po zakończeniu robót.

10. Przepisy związane

10.1. Akty prawne:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. z 2002 roku, nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

10.2. Normy:

- PN-77/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział nazwy i określenie badań.

- PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.

- PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.

- PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.

- PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.

- PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.

- PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.

- PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią.

- PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych.

- PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową.

- PN-79/B-06711 Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie.

- PN-87/B-06714/43 Badania. Oznaczenie zawartości ziaren słabych.

- PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek.

- PN-88/B-01300 Cementy. Terminy i określenia.

- PN-78/B-04301 Cement. Metody badań. Analiza chemiczna.

- PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych.

- PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

- PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia.

- PN-57/S-06100 Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki  techniczne.

- BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

DM. 04.00.00 - CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: ROBOTY INSTALACYJNE

DM. 04.01.00 – ROZBUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

SPIS TREŚCI:

1.	WSTĘP.

2.	MATERIAŁY.

3.	SPRZĘT.

4.	TRANSPORT.

5.	WYKONANIE ROBÓT.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

7.	OBMIAR ROBÓT.

8.	ODBIÓR ROBÓT.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE.

1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych budową Gminnego Ośrodka Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz z rozbudową zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejącego bezodpływowego zbiornika, rozbudowy istniejącej instalacji wodnej oraz rozbudowy zewnętrznej instalacji energetycznej od istniejącego złącza pomiarowego na budynku starej przychodni zdrowia do projektowanego budynku zlokalizowanego w Petrykozach 21 (gm. Pabianice) (działka Nr 125), niezbędnych do wykonania robót towarzyszących, zgodnie z Dokumentacją Projektową i wskazaniami Inżyniera.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych 
z rozbudową instalacji wodociągowej w związku z budową Gminnego Ośrodka Zdrowia

w Petrykozach  i obejmuje:

- przygotowanie robót i ich oznakowanie,

- dostarczenie wszystkich potrzebnych materiałów i sprzętu,

- przebudowę istniejącego przyłącza wodociągowego,

    - sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

- odwiezienie sprzętu po zakończeniu robót,

- uporządkowanie terenu budowy.

## 1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi  normami i specyfikacją ST DM. 00.00.00 „Część ogólna”.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna”.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST, częścią rysunkową Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inżyniera.

# 2. Materiały

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

- Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST DM. 00.00.00 „Część ogólna”

## 3. Sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna". Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom ST DM. 00.00.00. Zamawiający pozostawia dobór sprzętu i maszyn Wykonawcy jako stronie wyspecjalizowanej w tego typu pracach.

4. Transport

4.1. Warunki ogólne transportu

Warunki ogólne transportu podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna".

Zamawiający żąda od wykonawcy należytej dbałości oraz zachowania wszelkich norm bezpieczeństwa ludzi i mienia podczas transportu materiałów, sprzętu i maszyn do i z placu budowy.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna".

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. Wykonawca winien jest na swój koszt wykonać i utrzymać zabezpieczenie terenu robót, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa pracownikom jak i osobom trzecim. Wykonawca będzie na własny koszt usuwał zbędne materiały, odpady i niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, a także składował materiały w taki sposób, aby nie stwarzały jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia lub mienia osób trzecich. Prace należy prowadzić w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi dla tego typu prac, a w szczególności przestrzegać przepisy bhp i p.poż (Dz. U. nr 13/72, poz. 93).

5.2. Rozbudowa zewnętrznej instalacji wodociągowej

Budynek gminnego osrodka zdrowia jest zasilany z istniejącego przyłącza wodociągowego..

- Kontrola jakości

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM. 00.00.00 „Część ogólna”.

Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu prawidłowości i jakości wykonywania poszczególnych elementów.

7. Obmiar robót

Ogólne zasady podano w ST DM. 00.00.00 „Część ogólna".

Jednostką obmiaru jest:

- 1 mb (metr bieżący),

- 1 szt. (sztuka).

Obmiar powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową i ustaleniami Inżyniera. Nie powinien on obejmować żadnych ilości nie zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera.

8. Odbiór robót

Odbiór robót powinien odbywać się zgodnie z ST DM. 00.00.00„Część ogólna". Odbiór na podstawie oceny wizualnej, pomiarów i badań jakościowych materiałów.

9. Podstawa płatności

Płatność powinna nastąpić zgodnie z ST DM. 00.00.00 „Część ogólna”.  na podstawie jednostek obmiarowych według pkt. 7, zgodnie  z obmiarem  i oceną jakości wykonanych robót.

Cena wykonania czynności obejmuje:

a) przygotowanie robót i ich oznakowanie,

b) dostarczenie wszystkich potrzebnych materiałów i sprzętu,

c) przebudowę istniejącego przyłącza wodociągowego,

d) odwiezienie sprzętu po zakończeniu robót.

e) sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

f) uporządkowanie terenu budowy

10.	Przepisy związane.

10.1. Akty prawne:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. z 2002 roku, 
nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

10.2. Normy:

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-B-10720:1999 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- 10.3. Pozostałe przepisy

- Wymagania techniczne COBRTIINSTAL zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania 
i odbioru sieci wodociągowych, sierpień 2003 roku

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

DM. 04.00.00 - CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: ROBOTY INSTALACYJNE

##### DM. 04.03.00 – INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

SPIS TREŚCI:

1.	WSTĘP.

2.	MATERIAŁY.

3.	SPRZĘT.

4.	TRANSPORT.

5.	WYKONANIE ROBÓT.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

7.	OBMIAR ROBÓT.

8.	ODBIÓR ROBÓT.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE.

1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych budową Gminnego Ośrodka Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz z rozbudową zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejącego bezodpływowego zbiornika, rozbudowy istniejącej instalacji wodnej oraz rozbudowy zewnętrznej instalacji energetycznej od istniejącego złącza pomiarowego na budynku starej przychodni zdrowia do projektowanego budynku zlokalizowanego w Petrykozach 21 (gm. Pabianice) (działka Nr 125), niezbędnych do wykonania robót towarzyszących, zgodnie z Dokumentacją Projektową i wskazaniami Inżyniera.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych 
z budową instalacji wodociągowej wewnętrznej i instalacji ciepłej wody użytkowej 
w związku z budową Ośrodka Zdrowia w Petrykozach i obejmuje:

- przygotowanie robót i ich oznakowanie,

- dostarczenie wszystkich potrzebnych materiałów i sprzętu,

- rozprowadzenie instalacji wodociągowej w budynku,

- biały montaż (montaż baterii, umywalek, misek ustępowych, kabin natryskowych),

- montaż zasobnika ciepłej wody,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

- odwiezienie sprzętu po zakończeniu robót,

- uporządkowanie terenu budowy.

## 1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i specyfikacją

ST DM. 00.00.00 „Część ogólna”.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna”.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST, częścią rysunkową Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inżyniera.

# 2. Materiały

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

- Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST DM. 00.00.00 „Część ogólna”

## 2.2. Stosowane materiały

2.2.1. Rury stalowe

Rury do wody zimnej stalowe ocynkowane

Rury do wody ciepłej stalowe podwójnie ocynkowane

2.2.2. Armatura

Typowa armatura, według wskazań Inżyniera. Jako zawory odcinające należy zastosować stalowe kulowe. Jako czerpalne wszelkie dostępne na rynku.

2.2.3. Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej

Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej o pojemności 150 l.

2.2.4. Zabezpieczenie instalacji

Zabezpieczenie instalacji stanowi zawór bezpieczeństwa o charakterystyce 6 bar .

## 3. Sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna". Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom ST DM. 00.00.00. Zamawiający pozostawia dobór sprzętu i maszyn Wykonawcy jako stronie wyspecjalizowanej w tego typu pracach.

4. Transport

4.1. Warunki ogólne transportu

Warunki ogólne transportu podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna".

Zamawiający żąda od wykonawcy należytej dbałości oraz zachowania wszelkich norm bezpieczeństwa ludzi i mienia podczas transportu materiałów, sprzętu i maszyn do i z placu budowy.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna".

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. Wykonawca winien jest na swój koszt wykonać i utrzymać zabezpieczenie terenu robót, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa pracownikom jak i osobom trzecim. Wykonawca będzie na własny koszt usuwał zbędne materiały, odpady i niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, a także składował materiały w taki sposób, aby nie stwarzały jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia lub mienia osób trzecich. Prace należy prowadzić w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi dla tego typu prac, a w szczególności przestrzegać przepisy bhp i p.poż (Dz. U. nr 13/72, poz. 93).

- 5.4. Szczególne warunki wykonania robót

- Główne poziomy układać na podporach na wysokości około 3,5 m nad sufitem podwieszonym. Przewody wody zimnej wykonać z rur stalowych ocynkowanych, natomiast przewody wody ciepłej wykonać z rur stalowych podwójnie ocynkowanych. Piony i podejścia dopływowe prowadzić w bruzdach owinięte tekturą falistą, przy zapewnieniu wokół owinięcia przestrzeni powietrznej. Przy przejściach przez przegrody budowlane stosować tuleje ochronne. Zachować normatywne odległości od pozostałych instalacji wewnętrznych. Podejścia czerpalne usytuować na wysokości, umywalki od 1,0 – 1,15; natryski od 1,0 – 1,5; miski ustępowe 0,8 m powyżej posadzki. Dla instalacji ciepłej wody użytkowej należy zastosować zasobnik o pojemności 150 dm3 zlokalizowany w lokalnej kotłowni. W celu zapewnienia natychmiastowego podania ciepłej wody należy zamontować pompę obiegową. Instalację ciepłej wody należy zabezpieczyć przed wzrostem objętości zaworem bezpieczeństwa na ciśnienie 6 bar. Jako zaworów odcinających używać zaworów kulowych. Po wypłukaniu, przed zamurowaniem bruzd instalację poddać próbie ciśnienia na ciśnienie 9 bar.

6.Kontrola jakości

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM. 00.00.00 „Część ogólna”.

Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu prawidłowości i jakości wykonywania poszczególnych elementów.

7. Obmiar robót

Ogólne zasady podano w ST DM. 00.00.00 „Część ogólna".

Jednostką obmiaru jest:

- 1 mb (metr bieżący),

- 1 szt. (sztuka).

Obmiar powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową i ustaleniami Inżyniera. Nie powinien on obejmować żadnych ilości nie zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera.

8. Odbiór robót

Odbiór robót powinien odbywać się zgodnie z ST DM. 00.00.00 „Część ogólna". Odbiór na podstawie oceny wizualnej, pomiarów i badań jakościowych materiałów.

9. Podstawa płatności

Płatność powinna nastąpić zgodnie z ST DM. 00.00.00 „Część ogólna” na podstawie jednostek obmiarowych według pkt. 7, zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót.

Cena wykonania czynności obejmuje:

a) przygotowanie robót i ich oznakowanie,

b) dostarczenie wszystkich potrzebnych materiałów i sprzętu,

c) rozprowadzenie instalacji wodociągowej w budynku,

d) biały montaż,

e) próbę szczelności instalacji,

f) sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

g) odwiezienie sprzętu po zakończeniu robót,

h) uporządkowanie terenu budowy.

10.	Przepisy związane.

10.1. Akty prawne:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. z 2002 roku, 
nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

10.2. Normy:

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

- 10.3. Pozostałe przepisy

- Wymagania techniczne COBRTIINSTAL zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania 
i odbioru sieci wodociągowych, sierpień 2003 roku

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

DM. 04.00.00 - CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: ROBOTY INSTALACYJNE

##### DM. 04.04.00 – KANALIZACJA I INSTALACJA SANITARNA

SPIS TREŚCI:

1.	WSTĘP.

2.	MATERIAŁY.

3.	SPRZĘT.

4.	TRANSPORT.

5.	WYKONANIE ROBÓT.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

7.	OBMIAR ROBÓT.

8.	ODBIÓR ROBÓT.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE.

1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych budową Gminnego Ośrodka Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz z rozbudową zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejącego bezodpływowego zbiornika, rozbudowy istniejącej instalacji wodnej oraz rozbudowy zewnętrznej instalacji energetycznej od istniejącego złącza pomiarowego na budynku starej przychodni zdrowia do projektowanego budynku zlokalizowanego w Petrykozach 21 (gm. Pabianice) (działka Nr 125), niezbędnych do wykonania robót towarzyszących, zgodnie z Dokumentacją Projektową i wskazaniami Inżyniera.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem kanalizacji i instalacji sanitarnej w związku z budowa Ośrodka Zdrowia

w Petrykozach  i obejmuje:

- przygotowanie robót i ich oznakowanie,

- dostarczenie wszystkich potrzebnych materiałów i sprzętu,

- wykonanie wykopów,

- wykonanie podsypki,

- ułożenie kanalizacji zewnętrznej,

- ułożenie kanalizacji wewnętrznej

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

- odwiezienie sprzętu po zakończeniu robót.

- uporządkowanie terenu budowy

## 1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i specyfikacją ST DM. 00.00.00 „Część ogólna”.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna”.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST, częścią rysunkową Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inżyniera.

# 2. Materiały

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

- Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST DM. 00.00.00 „Część ogólna”

## 2.2. Stosowane materiały

2.2.1. Piasek

Piasek do układania kabli w ziemi powinien być drobnoziarnisty, sypki, małospoisty 
i odpowiadać wymaganiom BN-6774-04.

2.2.2. Rury z PVC

Rury kanalizacyjne z PVC o średnicy ø 160 mm

2.2.3. Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne z kręgów betonowycho o średnicy ø 1000 mm

## 3. Sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna". Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom ST DM. 00.00.00. Zamawiający pozostawia dobór sprzętu 
i maszyn Wykonawcy jako stronie wyspecjalizowanej w tego typu pracach.

4. Transport

4.1. Warunki ogólne transportu

Warunki ogólne transportu podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna".

Zamawiający żąda od wykonawcy należytej dbałości oraz zachowania wszelkich norm bezpieczeństwa ludzi i mienia podczas transportu materiałów, sprzętu i maszyn do i z placu budowy.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna".

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. Wykonawca winien jest na swój koszt wykonać i utrzymać zabezpieczenie terenu robót, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa pracownikom jak i osobom trzecim. Wykonawca będzie na własny koszt usuwał zbędne materiały, odpady i niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, a także składował materiały w taki sposób, aby nie stwarzały jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia lub mienia osób trzecich. Prace należy prowadzić w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi dla tego typu prac, a w szczególności przestrzegać przepisy bhp i ppoż. (Dz. U. nr 13/72, poz. 93).

5.2. Szczególne warunki wykonania robót

5.2.1. Kanalizacja sanitarna zewnętrzna

Kanalizację zewnętrzną należy wykonać z rur PVC o średnicy 160 mm, ułożonych na podsypce o ziarnach nieprzekraczających 20 mm. Podsypkę wykonać grubości 10 – 15 cm. Na trasie przyłącza zamontować studnie rewizyjne z betonowych prefabrykowanych kregów o średnicy 1000 cm, pokryte włazami żeliwnymi typu ciężkiego. Na zakończenie instalację zasypać podsypką piaskową o grubości 30 cm po zagęszczeniu pozostałą część wykopu uzupełnić gruntem rodzimym. W poprzek drogi asfaltowej zasypkę wykonać w całości z piasku, wykop zagęścić do wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu 0,97.

5.2.2. Kanalizacja sanitarna wewnętrzna (instalacja wewnętrzna)

Instalację wykonać z rur PVC do instalacji wewnętrznych, kielichowych łączonych na uszczelkę gumową. Piony wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewkami. Na pionach zamontować czyszczaki. Podejścia odpływowe prowadzić w bruzdach ze spadkiem 2 -2,5%.

- 6.Kontrola jakości

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM. 00.00.00 „Część ogólna”.

Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu prawidłowości i jakości wykonywania poszczególnych elementów.

7. Obmiar robót

Ogólne zasady podano w ST DM. 00.00.00 „Część ogólna".

Jednostką obmiaru jest:

- 1 mb (metr bieżący),

- 1 m3 (metr sześcienny),

- 1 szt. (sztuka).

Obmiar powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową i ustaleniami Inżyniera. Nie powinien on obejmować żadnych ilości nie zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera.

8. Odbiór robót

Odbiór robót powinien odbywać się zgodnie z ST DM. 00.00.00„Część ogólna". Odbiór na podstawie oceny wizualnej, pomiarów, pomiarów geodezyjnych (niwelacji) i badań jakościowych materiałów.

9. Podstawa płatności

Płatność powinna nastąpić zgodnie z ST DM. 00.00.00 „Część ogólna” na podstawie jednostek obmiarowych według pkt. 7, zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót.

Cena wykonania czynności obejmuje:

a) przygotowanie robót i ich oznakowanie,

b) dostarczenie wszystkich potrzebnych materiałów i sprzętu,

c) wykonanie wykopów,

d) wykonanie podsypki,

e) ułożenie kanalizacji zewnętrznej,

f) ułożenie kanalizacji wewnętrznej

g) sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

h) odwiezienie sprzętu po zakończeniu robót.

i) uporządkowanie terenu budowy

10.	Przepisy związane.

10.1. Akty prawne:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. z 2002 roku, 
nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

10.2. Normy:

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-10736 oraz PN-EN 1610 Roboty ziemne dla przewodów wodociągowych kanalizacyjnych - W.T.W

- PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemie kanalizacji grawitacyjnej.

- PN-EN 1401-1/1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy bezprzewodowe z PVC - U do kanalizacji - Wymagania.

- PN-EN 1610/2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

#### WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

DM. 04.00.00 - CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: ROBOTY INSTALACYJNE

DM. 04.05.00 – INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPIS TREŚCI:

1.	WSTĘP.

2.	MATERIAŁY.

3.	SPRZĘT.

4.	TRANSPORT.

5.	WYKONANIE ROBÓT.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

7.	OBMIAR ROBÓT.

8.	ODBIÓR ROBÓT.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE.

1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych budową Gminnego Ośrodka Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz z rozbudową zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejącego bezodpływowego zbiornika, rozbudowy istniejącej instalacji wodnej oraz rozbudowy zewnętrznej instalacji energetycznej od istniejącego złącza pomiarowego na budynku starej przychodni zdrowia do projektowanego budynku zlokalizowanego w Petrykozach 21 (gm. Pabianice) (działka Nr 125), niezbędnych do wykonania robót towarzyszących, zgodnie z Dokumentacją Projektową i wskazaniami Inżyniera.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w związku z budową Ośrodka Zdrowia

W Petrykozach i obejmuje:

- przygotowanie robót i ich oznakowanie,

- dostarczenie wszystkich potrzebnych materiałów i sprzętu,

- ułożenie instalacji centralnego ogrzewania,

- montaż grzejników,

- montaż nagrzewnic,

    - montaż armatury,

    - próba szczelności instalacji,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

- odwiezienie sprzętu po zakończeniu robót,

- uporządkowanie terenu budowy.

## 1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi  normami i specyfikacją ST DM. 00.00.00 „Część ogólna”.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna”.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST, częścią rysunkową Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inżyniera.

# 2. Materiały

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

- Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST DM. 00.00.00 „Część ogólna”

## 2.2. Stosowane materiały

2.2.1. Rury miedziane

Rury miedziane  15  80 mm łączone przez lutowanie

2.2.2. Otulina

Otulina termoizolacyjna do rur o średnicach  15  80 mm grubości 9 mm, kolana wełną mineralna o brubosci 5 cm

2.2.3. Grzejniki

Grzejniki stalowe jedno i dwupłytowe typu V

2.2.4. Armatura

Zawory termostatyczne Oventrop.

Zawory odpowietrzające automatyczne.

Zawory przelotowe i zwrotne kulowe.

2.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Farba do gruntowania przeciwrdzewna miniowa.

Farba nawierzchniowa ogólnego stosowania olejna.

## 3. Sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna". Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom ST DM. 00.00.00. Zamawiający pozostawia dobór sprzętu i maszyn Wykonawcy jako stronie wyspecjalizowanej w tego typu pracach.

4. Transport

4.1. Warunki ogólne transportu

Warunki ogólne transportu podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna".

Zamawiający żąda od wykonawcy należytej dbałości oraz zachowania wszelkich norm bezpieczeństwa ludzi i mienia podczas transportu materiałów, sprzętu i maszyn do i z placu budowy.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna".

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, jest na swój koszt wykonać i utrzymać zabezpieczenie terenu robót, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa pracownikom jak i osobom trzecim. Wykonawca będzie na własny koszt usuwał zbędne materiały, odpady i niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, a także składował materiały w taki sposób, aby nie stwarzały jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia lub mienia osób trzecich. Prace należy prowadzić w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi dla tego typu prac, a w szczególności przestrzegać przepisy bhp i p.poż (Dz. U. nr 13/72, poz. 93).

5.2. Szczególne warunki wykonania robót

Budynek Ośrodka Zdrowia jest opalany paliwem stałym z lokalnej kotłowni zlokalizowanej w budynku  .

Dla instalacji ciepłej wody użytkowej należy podgrzewacz opojemnosci 150 dm3 zlokalizowany w lokalnej kotłowni. W celu zapewnienia natychmiastowego podania ciepłej wody należy zamontować pompę obiegową. Instalację ciepłej wody należy zabezpieczyć przed wzrostem objętości zaworem bezpieczeństwa na ciśnienie 6 bar. Jako zaworów odcinających używać zaworów kulowych. Po wypłukaniu, przed zamurowaniem bruzd instalację poddać próbie ciśnienia na ciśnienie 9 bar.

Przewody instalacji wykonać z miedzianych, łączonych przez lutowanie. Przewody rozdzielcze układać na wysokości ok. 3,5 m w pomieszczeniach socjalnych , na podporach stałych i przesuwnych pod stropem pomieszczenia nad sufitem podwieszanym. Instalację należy izolować otuliną termiczną grubości 9 mm. W najwyższych punktach zamontować odpowietrzniki automatyczne pionów centralnego ogrzewania. Piony i gałązki grzejnikowe układać w bruzdach owinięte papierem falistym przy zapewnieniu wokół owinięcia przestrzeni powietrznej.

Grzejniki montować łącznie z odpowietrznikami na wspornikach 10 cm ponad posadzką. Nagrzewnice wentylacyjne o mocy 27 KW zamontować zgodnie z projektem wentylacji, do nagrzewnic doprowadzić przewody zasilające o średnicy ø 25 mm zabezpieczone zaworami kulowymi. Do odpowietrzania instalacji zastosować automatyczne odpowietrzniki pionów oraz zawory odpowietrzające zamontowane przy grzejnikach.

- Kontrola jakości

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM. 00.00.00 „Część ogólna”.

Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu prawidłowości i jakości wykonywania poszczególnych elementów.

7. Obmiar robót

Ogólne zasady podano w ST DM. 00.00.00 „Część ogólna".

Jednostką obmiaru jest:

- 1 mb (metr bieżący),

- 1 szt. (sztuka).

Obmiar powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową i ustaleniami Inżyniera. Nie powinien on obejmować żadnych ilości nie zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera.

8. Odbiór robót

Odbiór robót powinien odbywać się zgodnie z ST DM. 00.00.00„Część ogólna". Odbiór na podstawie oceny wizualnej, pomiarów i badań jakościowych materiałów.

9. Podstawa płatności

Płatność powinna nastąpić zgodnie z ST DM. 00.00.00 „Część ogólna” na podstawie jednostek obmiarowych według pkt. 7, zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót.

Cena wykonania czynności obejmuje:

a) przygotowanie robót i ich oznakowanie,

b) dostarczenie wszystkich potrzebnych materiałów i sprzętu,

c) ułożenie instalacji centralnego ogrzewania,

d) montaż grzejników,

e) montaż nagrzewnic,

f) montaż armatury,

g) próbę szczelności,

h) sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

i) odwiezienie sprzętu po zakończeniu robót,

j) uporządkowanie terenu budowy.

10.	Przepisy związane.

10.1. Akty prawne:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. z 2002 roku, 
nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

10.2. Normy:

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania .

- PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania .

- PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń kubaturze 600 m3 .

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze .

- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania .

- 10.3. Pozostałe przepisy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, wydawnictwo Polska Korporacja Techniki Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 roku.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

DM. 04.00.00 - CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: ROBOTY INSTALACYJNE

DM. 04.06.00 – PODŁĄCZE I INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SPIS TREŚCI:

1.	WSTĘP.

2.	MATERIAŁY.

3.	SPRZĘT.

4.	TRANSPORT.

5.	WYKONANIE ROBÓT.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

7.	OBMIAR ROBÓT.

8.	ODBIÓR ROBÓT.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI.

  - PRZEPISY ZWIĄZANE.

1.	Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych budową Gminnego Ośrodka Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz z rozbudową zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejącego bezodpływowego zbiornika, rozbudowy istniejącej instalacji wodnej oraz rozbudowy zewnętrznej instalacji energetycznej od istniejącego złącza pomiarowego na budynku starej przychodni zdrowia do projektowanego budynku zlokalizowanego w Petrykozach 21 (gm. Pabianice) (działka Nr 125), niezbędnych do wykonania robót towarzyszących, zgodnie z Dokumentacją Projektową i wskazaniami Inżyniera.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem przyłącza i instalacji elektrycznych w związku z budową Ośrodka Zdrowia

w Petrykozach i obejmuje:

- przygotowanie robót i ich oznakowanie,

- dostarczenie wszystkich potrzebnych materiałów i sprzętu,

- montaż rozdzielnic,

- montaż instalacji siły,

- montaż oświetlenia i gniazd wtyczkowych,

- montaż instalacji uziemiającej,

- montaż instalacji odgromowej,

- pomiary sprawdzające,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

- odwiezienie sprzętu po zakończeniu robót,

- uporządkowanie terenu budowy.

## 1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i specyfikacją ST DM. 00.00.00 „Część ogólna”.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna”.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST, częścią rysunkową Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

- Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST DM. 00.00.00 „Część ogólna”.

Materiały użyte do budowy, powinny spełniać warunki, określone w odpowiednich normach przedmiotowych, wymienionych w ST, a w przypadku braku normy, powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Wszystkie materiały użyte do wykonania robót muszą być fabrycznie nowe. Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i instrukcjami Inżyniera. W odniesieniu do materiałów i wyrobów posiadających aprobaty techniczne, aprobaty te winny być przedłożone Inżynierowi.

2.2	Materiały

2.2.1. Rozdzielnice

TSO - tablica sterowania oświetleniem naścienna z tworzywa izolacyjnego typ RN 55 ze wspornikami Th 35.

TG – tablica główna z tworzywa termoutwardzalnego OSZi  ze wspornikami.

2.2.2. Przewody

Przewody YdY 3 x 1,50 mm2

Przewody YdY 4 x 1,50 mm2

Przewody YdY 3 x 2,50 mm2

Osprzęt kablowy powinien być dostosowany do: typu kabla, jego napięcia znamionowego, przekroju i liczby żył oraz do mocy zwarcia, występujących w miejscach ich zainstalowania. Mufy kablowe powinny być zgodne z postanowieniami PN-E-06401/03.

2.2.3. Moduł zasilania awaryjnego

Moduł zasilania awaryjnego z akumulatorem Ni – Cd 4x1,2 V – 2,3 Ah.

2.2.4. Osprzęt kablowy

Osprzęt kablowy powinien być dostosowany do: typu kabla, jego napięcia znamionowego, przekroju i liczby żył oraz do mocy zwarcia, występujących w miejscach ich zainstalowania. Mufy kablowe powinny być zgodne z postanowieniami PN-E-06401/03.

2.2.5. Bednarka

Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mm powinna spełniać wymagania PN-H-92325.

2.3 	Odbiór materiałów na budowie

Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości i aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości, co do jakości materiałów, należy przed ich wbudowaniem, poddać je badaniom, określonym przez Inżyniera.

## 3. Sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna". Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom ST DM. 00.00.00. Zamawiający pozostawia dobór sprzętu i maszyn Wykonawcy jako stronie wyspecjalizowanej w tego typu pracach.

4. Transport

4.1. Warunki ogólne transportu

Warunki ogólne transportu podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna".

Zamawiający żąda od wykonawcy należytej dbałości oraz zachowania wszelkich norm bezpieczeństwa ludzi i mienia podczas transportu materiałów, sprzętu i maszyn do i z placu budowy.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna".

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, jest na swój koszt wykonać i utrzymać zabezpieczenie terenu robót, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa pracownikom jak i osobom trzecim. Wykonawca będzie na własny koszt usuwał zbędne materiały, odpady i niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, a także składował materiały w taki sposób, aby nie stwarzały jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia lub mienia osób trzecich. Prace należy prowadzić w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi dla tego typu prac, a w szczególności przestrzegać przepisy bhp i p.poż (Dz. U. nr 13/72, poz. 93).

5.2. Zasilanie obiektu

Zasilanie obiektu będzie realizowane przy wykorzystaniu istniejącego zasilania YAKY 4 x 240 mm2. Przy głównym wejściu do obiektu umieścić przycisk umieszczony w obudowie hermetycznej z wybijaną szybką, który służyć będzie do uruchomienia mechanizmu wyłączającego wyłącznik główny rozdzielnicy TG. Przycisk ten pełni rolę przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Obwód ten wykonać przewodami w izolacji NKGS. W tablicy TG dokonać rozdziału przewodu PEN na osobne N i PE, czyli przejście na układ sieciowy TNC - S. Miejsce rozdziału uziemić wykonując uziom szpilkowy 9 m rezystancja uziomu R ≤ 10Ω. W tablicy TG zainstalować ochronniki przeciw przepięciowe strefa „B”

5.3. Rozdzielnice

Należy wykonać tablice rozdzielcze TSO w wykonaniu naściennym z tworzywa izolacyjnego typ RN 55 ze wspornikami TH 35, w tablicy umieszczone będą wszystkie przełączniki służące do sterowania oświetleniem. TG tablica główna wykonana jako zestaw skrzynek z tworzywa termoutwardzalnego OSZi w wykonaniu ościennym, tablice wyposażone we wsporniki TH 35 do montaży osprzętu.

5.4. Instalacja siły

Instalację wykonać z przewodów typu YDY (przekrój przewodów pokazany w Dokumentacji Projektowej) ułożonych w korytkach kablowych typu X 111, na linkach nośnych, w rurkach i na uchwytach. W miejscach występowania sufitów podwieszanych przewody prowadzić w przestrzeni międzysufitowej.

5.5.  Instalacja oświetlenia i gniazd wtyczkowych

Instalację oświetlenia wykonać przewodami typu YDY 3x1,5 mm2. Przewody do lamp prowadzić na linkach nośnych i na konstrukcji sufitu, a na ścianach prowadzić pod tynkiem. Rozmieszczenie punktów oświetleniowych oraz typu lamp pokazano w dokumentacji Technicznej rys 2 – E. Łączniki instalować na wysokości 1,4 m. w Pomieszczeniach tego wymagających zastosować oprawy z modułami zasilania awaryjnego zapewniającymi pracę opraw przez 1 godzinę. Do opraw awaryjnych należy doprowadzić po dwa przewody YDY 4 x 1,5 mm2 służące do sterowania pracą lamp oraz doprowadzić dodatkowo napięcie z pominięciem łączników instalacyjnych. Instalację gniazd wtyczkowych wykonać przewodami YDY 3x2,5 mm2. Sposób prowadzenia jak w przypadku instalacji oświetleniowej. Gniazda w pomieszczeniach montować na wysokości 0,8 m. Gniazda w pomieszczeniach sanitarnych na wysokości 1,4 m, wszędzie stosować osprzęt szczelny. W pomieszczeniach sanitarnych dla niepełnosprawnych łączniki i gniazda montować na wysokości 1 m. Instalację oświetlenia hali treningowej wykonać z przewodów YDY 3 x 2,5 mm2.

5.6. Ochrona od porażeń

Ochrona od porażeń zgodna z normą PN – IEC 60364 (zbiór), ochrona dodatkowa w postaci wyłączników różnicowo – prądowych i wyłączniki instalacyjne – napadowe serii S-300.

5.7. Instalacja uziemiająca

Jako główną szynę uziemiającą wykorzystać ciągi drabinek kablowych, korytek typu X 111 
z blachy ocynkowanej oraz konstrukcje metalowe. Do szyny tej przyłączyć wszystkie elementy metalowe jak np. balustrady metalowe, schody metalowe itp. Instalację wodociągową i rury c.o. połączyć uziomem otokowym przewodem o minimalnym przekroju nie mniejszym niż 25 mm2 Cu lub płaskownikiem FeZn 30x4.

5.8. Instalacja odgromowa

Uziemienie instalacji odgromowej będzie stanowił uziom otokowy wykonany z bednarki FeZn 30x4. Bednarkę ułożyć na głębokości 0,8 m w odległości 1 m o ścian obiektu. Jako uziemienie wykorzystać należy również zbrojenie ław i słupów fundamentowych, a jako przewody odprowadzające naturalne istniejące stalowe słupy podpierające dach. Bednarkę z prętami łączyć przez spawanie. Po krawędzi dachu wykonać dodatkowo zawód poziomy niski na wspornikach dachowych z PCV klejonych do papy drutem Drezn ø 8 mm układanego w bruzdach pod tynkiem. Złącza kontrolne wypuścić ze ściany na wysokości 0,5 m.

6.	Kontrola  jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM. 00.00.00 „Część ogólna”.

Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu prawidłowości i jakości wykonywania poszczególnych elementów.

7. Obmiar robót

Ogólne zasady podano w ST DM. 00.00.00 „Część ogólna".

Jednostką obmiaru jest:

- 1 mb (metr bieżący),

- 1 szt. (sztuka).

Obmiar powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową i ustaleniami Inżyniera. Nie powinien on obejmować żadnych ilości nie zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera.

8. Odbiór robót

Odbiór robót powinien odbywać się zgodnie z ST DM. 00.00.00„Część ogólna". Odbiór na podstawie oceny wizualnej, pomiarów i badań jakościowych materiałów.

9. Podstawa płatności

Płatność powinna nastąpić zgodnie z ST DM. 00.00.00 „Część ogólna” na podstawie jednostek obmiarowych według pkt. 7, zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót.

Cena wykonania czynności obejmuje:

a) przygotowanie robót i ich oznakowanie,

b) dostarczenie wszystkich potrzebnych materiałów i sprzętu,

c) montaż rozdzielnic,

d) montaż instalacji siły,

e) montaż oświetlenia i gniazd wtyczkowych,

f) montaż instalacji uziemiającej,

g) montaż instalacji odgromowej,

h) pomiary sprawdzające,

i) sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

j) odwiezienie sprzętu po zakończeniu robót,

k) uporządkowanie terenu budowy.

- 10.	Przepisy związane

10.1. Akty prawne:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. z 2002 roku, 
nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

10.2. Normy:

- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN-IEC 60364-5-54 Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego, uziemienia i przewody ochronne

- PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania podstawowe.

- PN-IEC 61024-1:04.2001 Ochrona odgromowa. Zasady ogólne.

- PN-86/E-05003/03 Ochrona odgromowa. Ochrona obostrzona.

- PN-86/E-05003/04 Ochrona odgromowa. Ochrona specjalna.

- PN - IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych

- PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym..

- PN-IEC 60364-4-41.02.2000 Ochrona przeciwporażeniowa.

## 10.3. Pozostałe opracowania:

- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych - tom V „Instalacje Elektryczne”

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

DM. 04.00.00 - CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: ROBOTY INSTALACYJNE

DM. 04.07.00 – INSTALACJA WENTYLACYJNA

SPIS TREŚCI:

1.	WSTĘP.

2.	MATERIAŁY.

3.	SPRZĘT.

4.	TRANSPORT.

5.	WYKONANIE ROBÓT.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

7.	OBMIAR ROBÓT.

8.	ODBIÓR ROBÓT.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE.

1.	Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych budową Gminnego Ośrodka Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz z rozbudową zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejącego bezodpływowego zbiornika, rozbudowy istniejącej instalacji wodnej oraz rozbudowy zewnętrznej instalacji energetycznej od istniejącego złącza pomiarowego na budynku starej przychodni zdrowia do projektowanego budynku zlokalizowanego w Petrykozach 21 (gm. Pabianice) (działka Nr 125), niezbędnych do wykonania robót towarzyszących, zgodnie z Dokumentacją Projektową i wskazaniami Inżyniera.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem instalacji wentylacyjnej w związku z budową Ośrodka Zdrowia

w Petrykozach i obejmuje:

- przygotowanie robót i ich oznakowanie,

- dostarczenie wszystkich potrzebnych materiałów i sprzętu,

- montaż instalacji wentylacyjnej mechanicznej,

- montaż instalacji grawitacyjnej ze wspomaganiem,

    - sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

    - odwiezienie sprzętu po zakończeniu robót,

- uporządkowanie terenu budowy.

## 1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i specyfikacją ST DM. 00.00.00 „Część ogólna”.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna”.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST, częścią rysunkową Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

- Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST DM. 00.00.00 „Część ogólna”

Materiały użyte do budowy, powinny spełniać warunki, określone w odpowiednich normach przedmiotowych, wymienionych w ST, a w przypadku braku normy, powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Wszystkie materiały użyte do wykonania robót muszą być fabrycznie nowe. Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i instrukcjami Inżyniera. W odniesieniu do materiałów i wyrobów posiadających aprobaty techniczne, aprobaty te winny być przedłożone Inżynierowi.

2.2.	Materiały

2.2.1. Centrala

Centrala wentylacyjna typu Mistral o wydajności 3000 m3/h

2.2.2. Wentylator

Wentylator łazienkowy o wydajności 160 – 180 m3/h

## 3. Sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna". Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom ST DM. 00.00.00. Zamawiający pozostawia dobór sprzętu i maszyn Wykonawcy jako stronie wyspecjalizowanej w tego typu pracach.

4. Transport

4.1. Warunki ogólne transportu

Warunki ogólne transportu podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna".

Zamawiający żąda od wykonawcy należytej dbałości oraz zachowania wszelkich norm bezpieczeństwa ludzi i mienia podczas transportu materiałów, sprzętu i maszyn do i z placu budowy.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM. 00.00.00. „Część ogólna".

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, jest na swój koszt wykonać i utrzymać zabezpieczenie terenu robót, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa pracownikom jak i osobom trzecim. Wykonawca będzie na własny koszt usuwał zbędne materiały, odpady i niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, a także składował materiały w taki sposób, aby nie stwarzały jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia lub mienia osób trzecich. Prace należy prowadzić w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi dla tego typu prac, a w szczególności przestrzegać przepisy bhp i p.poż (Dz. U. nr 13/72, poz. 93).

5.2. Wentylacja mechaniczna

Zastosowanie wentylacji mechaniczno nawiewno - wywiewnej ma miejsce dla wszystkich pomieszczeń ośrodka zdrowia z wyjątkiem sanitariatów, oraz pomieszczenia kotłowni gdzie przewidziano wentylację grawitacyjną ze wspomaganiem.

5.3. Wentylacja grawitacyjna ze wspomaganiem

W celu właściwej realizacji wymiany powietrza w pomieszczeniach należy zastosować kratki nawiewne w drzwiach wejściowych o powierzchni otworów 240 cm2, tworzących podciśnienie. Projektuje się wymianę powietrza przy pomocy wywietrzaków

dachowych oraz centrali nawiewnej podwieszanej. Odcinki kanałów między

czerpnią, a UGW izolować matami z wełny mineralnej rg 5 cm w folii aluminiowej. Czerpnia ścienną zamontować na wysokości 3 m powyżej poziomu gruntu.

6.	Kontrola  jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM. 00.00.00 „Część ogólna”.

Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu prawidłowości i jakości wykonywania poszczególnych elementów.

7. Obmiar robót

Ogólne zasady podano w ST DM. 00.00.00 „Część ogólna”.

Jednostką obmiaru jest:

- 1 mb (metr bieżący)

- 1 szt. (sztuka)

Obmiar powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową i ustaleniami Inżyniera. Nie powinien on obejmować żadnych ilości nie zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera.

8. Odbiór robót

Odbiór robót powinien odbywać się zgodnie z ST DM. 00.00.00„Część ogólna". Odbiór na podstawie oceny wizualnej, pomiarów i badań jakościowych materiałów.

9. Podstawa płatności

Płatność powinna nastąpić zgodnie z ST DM. 00.00.00 „Część ogólna” na podstawie jednostek obmiarowych według pkt. 7, zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót.

Cena wykonania czynności obejmuje:

a) przygotowanie robót i ich oznakowanie,

b) dostarczenie wszystkich potrzebnych materiałów i sprzętu,

c) montaż instalacji wentylacyjnej mechanicznej,

d) montaż instalacji grawitacyjnej ze wspomaganiem,

e) sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

f) odwiezienie sprzętu po zakończeniu robót,

g) uporządkowanie terenu budowy.

- 10.	Przepisy związane

10.1. Akty prawne:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. z 2002 roku, 
nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

10.2. Normy:

- PN-83/B-03430 oraz Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania .

- 10.3. Pozostałe przepisy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, wydawnictwo Polska Korporacja Techniki Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 roku.