SPIS ZAWARTOŚCI

| L.p. | Nazwa | Strony |
| --- | --- | --- |
|  | Strona tytułowa | 1 |
|  | Spis zawartości i rysunków | 2 |
|  | Opis techniczny | 4 |
|  | Informacja BIOZ | 32 |
|  | Oświadczenia Projektantów i Sprawdzających | 37 |
|  | Uprawnienia zawodowe Projektantów i Sprawdzających oraz zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa | 43 |
|  | Warunki techniczne ZWiK nr TSA/7020/176/10 z dn. 16.07.2010r. | 52 |
|  | Decyzja GDDKiA-OŁ.Z-3-pz-435k-45/11 z dn. 02.05.2011r. | 53 |
|  | Postanowienie GDDKiA- OŁ.Z-3-pz-435k-45a/11 z dn. 05.09.2011r. | 56 |
|  | Decyzja Zarządu Powiatu w Pabianicach Nr 5 z dn. 25.03.2011r. | 58 |
|  | Uzgodnienie Urzędu Gminy w Pabianicach nr KOM.7012.11.2011 z dn. 09.09.2011r. | 60 |
|  | Uzgodnienie Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., znak: LTW/109/2011 z dn. 02.03.2011r. | 61 |
|  | Pismo Starostwa Powiatowego w Pabianicach o braku konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego | 65 |
|  | Opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi znak WUOZ-631/169/2011 z dn. 08.07.2011r. | 66 |
|  | Opinia ZUDP | 67 |
|  | Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach | 69 |
|  | Rysunki | Wg spisu rysunków |

SPIS RYSUNKÓW

| L.p. | Tytuł rysunku | Nr rysunku | Skala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Orientacja | 1.1 | --- |
|  | Branża sanitarna: |  |  |
| 2. | Projekt zagospodarowania terenu | 2.1 | 1:1000 |
| 3. | Projekt zagospodarowania terenu | 2.2 | 1:1000 |
| 4. | Projekt zagospodarowania terenu | 2.3 | 1:1000 |
| 5. | Profile podłużne kanalizacji grawitacyjnej | 3.1-3.2 | wg rys. |
| 6. | Profile podłużne kanalizacji tłocznej | 3.3-3.4 | wg rys. |
|  | Branża sanitarna i drogowa: |  |  |
| 7. | Projekt zagospodarowania terenu przepompowni Ps-1 | 4.1 | 1:100 |
| 8. | Projekt zagospodarowania terenu przepompowni Ps-2 | 4.2 | 1:100 |
| 9. | Przekrój przepustu i drogi dojazdowej - schemat | 4.3 | --- |
|  | Branża elektryczna: |  |  |
| 10. | Projekt zagospodarowania terenu przepompowni Ps-1 | E.1.1 | 1:250 |
| 11. | Projekt zagospodarowania terenu przepompowni Ps-2 | E.1.2 | 1:250 |
| 12. | Projekt zagospodarowania terenu studni pomiarowej SP | E.1.3 | 1:250 |

- Dane ogólne

  - Inwestor i zamawiający

Gmina Pabianice

ul. Torowa 21

95-200 Pabianice

  - Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowi umowa zawarta w Pabianicach pomiędzy Gminą Pabianice a konsorcjum firm: ELJOT BLM Jarosz Gdańsk i Pro-Plan Inżynieria Wrocław na realizację opracowania projektowego dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko.”

  - Zakres oparcowania.

Zakres opracowania stanowi projekt budowy kanalizacji sanitarnej, który przewiduje wykonanie:

- 2 przepompowni ścieków komunalnych (PS-1 i PS-2) z zasilaniem energetycznym wraz utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu przepompowni,

- 1 studni pomiarowej ścieków sanitarnych z zasilaniem energetycznym i przesyłem danych,

- 165 przydomowych przepompowni ścieków,

- przewodów kanalizacji ciśnieniowej (tłocznej) PEHD-PE100 SDR17 o średnicach DN40, DN63, DN90 i DN125

- kanalizacji grawitacyjnej PVC-U SN12 DN200 i PVC-U SN8 DN160

- Studni betonowych DN1000

- 1 studni rozprężnej (SR), tworzywowej DN1000 wraz z podwłazowym filtrem antyodorowym

- 1 przepustu na rowie odwodnieniowym

  - Lokalizacja inwestycji:

Obręb Piątkowisko:

11/1, 14, 143/3, 145, 146, 147, 148, 149/1, 149/2, 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 151, 152/1, 152/2, 153/1, 153/2, 16/2, 17, 172/2, 172/3, 173/2, 173/3, 174, 175/1, 175/2, 176, 177, 178, 180, 181/1, 184, 187, 188/1, 188/2, 189, 19, 192, 193, 194, 198, 199/3, 20, 200, 203, 204, 206, 207/2, 208, 209/1, 209/2, 210, 211, 212, 213, 214, 215/1, 215/2, 219, 22, 221, 223, 224, 225, 229, 23/1, 23/2, 230, 231, 233/1, 239, 240/1, 240/2, 240/3, 241, 242, 243, 245/1, 245/2, 245/3, 245/5, 245/6, 246/5, 247, 249, 251, 253/2, 253/3, 254, 257, 260/1, 262/1, 263, 265/1, 266/1, 266/2, 266/4, 267/1, 267/2, 27, 270/2, 271, 272/2, 274/2, 275/2, 279/11, 279/12, 279/13, 279/5, 279/7, 279/9, 280/2, 288/1, 289, 290, 292/1, 293/1, 294/2, 295, 296/2, 297/2, 298, 299/2, 299/3, 3/1, 30, 300/1, 301/1, 301/2, 302, 303/1, 303/2, 304/5, 304/6, 304/9, 305/3, 305/4, 305/7, 305/8, 306/1, 307/1, 308/3, 308/4, 309/1, 31, 311, 313/1, 314/3, 315/3, 316/1, 317/5, 318/5, 319/1, 32, 320/1, 320/3, 321/1, 322/1, 322/2, 323/1, 323/2, 325/2, 325/5, 325/6, 325/7, 325/8, 326/3, 326/4, 328/1, 328/3, 329/1, 329/21, 33/1, 33/2, 330/2, 332/1, 334, 335/1, 336/1, 338/1, 338/2, 34/1, 34/2, 342, 343/5, 345/1, 346/4, 346/5, 346/6, 351/1, 351/2, 353/1, 353/2, 354/16, 355, 356/1, 356/13, 356/2, 357/1, 357/17, 357/18, 357/19, 358/1, 358/13, 358/6, 359/16, 360/1, 360/4, 363/1, 364/4, 365, 366/8, 367/11, 369/8, 37, 370/2, 371/4, 373/1, 374, 378/3, 379/3, 381/4, 381/5, 381/9, 387, 388, 389, 395, 4, 40, 42, 5, 502, 525, 593/3, 594/3, 6/2, 608/3, 608/9, 609/12, 648/11, 652, 653/1, 653/2, 655, 656, 659/2, 663/1, 663/2, 7/1, 7/2, 8, 9.

Obręb miasto Pabianice: 34/9

  - Materiały wykorzystane

- aktualne plany sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000

- wizje przeprowadzone na tym terenie

- koncepcja uregulowania gospodarki ściekami sanitarnymi dla gminy Pabianice, listopad 2001r.

- istniejące przepisy i normy branżowe

- Projekt zagospodarowania terenu.

  - Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej i ciśnieniowej wraz z niezbędnymi pracami dodatkowymi dla miejscowości Piątkowisko.

Przy realizacji zakresu wskazanego w przedmiotowym opracowaniu przewiduje się następującą kolejność realizacji obiektów i prac:

- czynności przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy, pomiary, transport materiałów do

strefy montażowej

- roboty ziemne jak: wykopy, budowa zabezpieczenia ścian

- odwodnienie wykopów

- montaż przewodów i studni kanalizacyjnych jak: tyczenie trasy, ustalenie spadków, przygotowanie

podłoża, układanie rur, studni kanalizacyjnych, łączenie rur, kształtek i armatury, płukanie, próby

hydrauliczne,

- montaż przepompowni ścieków wraz z armaturą, próby ciśnieniowe;

- odtworzenie nawierzchni;

- roboty wykończeniowe jak: zasypka, zagęszczanie zasypki, rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów,

obetonowanie uzbrojenia i uporządkowanie placu budowy.

  - Istniejący stan zagospodarowania terenu z omówieniem przewidywanych w nim zmian.

Inwestycja obejmuje swym zasięgiem dotychczas nieskanalizowane, zabudowane tereny położone w granicach wsi Piątkowisko z odprowadzeniem ścieków do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej w ul. Wspólnej w mieście Pabianice. W obrębie wsi Piątkowisko realizowana jest budowa drogi ekspresowej S-14.

W strefie projektowanych robót znajdują się:

- budynki mieszkalne, gospodarcze oraz użyteczności publicznej,

- droga krajowa S-14

- droga powiatowa o nawierzchni asfaltowej

- drogi gminne o nawierzchni asfaltowej i gruntowej

- infrastruktura podziemna - kable telefoniczne, gazociągi średniego i wysokiego ciśnienia, wodociągi, sieci kanalizacji deszczowej, kable elektroenergetyczne

- infrastruktura nadziemna, tj. słupy telefoniczne, słupy i sieci elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia,

- istniejące rowy melioracyjne i systemy drenarskie-melioracyjne,

Charakter inwestycji obejmuje budowę infrastruktury podziemnej i spowoduje trwałe zmiany w dotychczasowym zagospodarowaniu terenu, które zostały wskazane na załączonych do opracowania projektach zagospodarowania terenu opracowanych na aktualnych mapach do celów projektowych. W związku z realizacją inwestycji nie przewiduje się adaptacji ani wyburzeń istniejących obiektów budowlanych.

  - Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach niniejszego opracowania projektuje się budowę kanalizacji sanitarnej zgodnie z trasami i zakresem wskazanym na planach zagospodarowania terenu wraz z niezbędnymi pracami dodatkowymi niezbędnymi dla realizacji zadania głównego - zaprojektowania przepustu na rowie melioracyjnym przy przepompowni Ps-1.

Zgodnie z nimi projektuje się trasy sieci kanalizacyjnych głównie w pasach dróg gminnych i powiatowej, a także krajowej oraz w niewielkiej części na działkach prywatnych. Projektowane przepompownie ścieków zlokalizowano na terenach działek gminnych.

Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania terenu zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Pabianice nr XX/134/2004 z dnia 28 kwietnia 2004r.

  - Zestawienie długości i ilości poszczególnych części zagospodarowania terenu.

Projekt przewiduje budowę:

- 2 przepompowni ścieków komunalnych (Ps-1 i Ps-2) wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu przepompowni oraz zasilaniem,

- 1 studni pomiarowej ścieków sanitarnych z zasilaniem,

- 165 przydomowych przepompowni ścieków,

- 8.259 mb kanalizacji ciśnieniowej (tłocznej) PEHD-PE100 SDR17 w tym:

- DN40 		4.471 mb.

- DN63:		1.428 mb.

- DN90:		   778 mb.

- DN125:	1.582 mb.

w tym bezwykopowo  2.432 mb.

- 1.207 mb kanalizacji grawitacyjnej PVC-U SN12 DN200,

- 480 mb przykanalików sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U SN8 DN160,  w tym bezwykopowo 31 mb.

- 40 studni betonowych DN1000

- 1 studni rozprężnej (SR), tworzywowej DN1000 wraz z podwłazowym filtrem antyodorowym typu EMF-600/10/B zawieszonym na ramie włazu

- 1 przepustu betonowego C40/50 kl. A DN600, L=4,0m o ściankach czołowych z betonu C-16/20.

  - Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Tereny, na których projektowana jest budowa kanalizacji sanitarnej, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, nie znajdują się w rejestrze zabytków. Natomiast zgodnie z pismem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi z dn. 08.07.2011r. Inwestor  ma obowiązek zapewnić nadzór archeologiczny przy pracach budowlanych na odcinku od działki nr 362/3 w kierunku zachodnim na południe od głównej drogi (ul. Wspólnej) z uwagi na możliwe wkroczenie na obszary stanowisk archeologicznych.

  - Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego

Projektowana inwestycja nie znajduje się w granicach zakładu górniczego i wpływu eksploatacji górniczej.

  - Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

Przedmiotowy projekt został opracowany zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wydaną przez Wójta Gminy Pabianice.

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko i na etapie postępowania administracyjnego związanego z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, Wójt Gminy Pabianice odstąpił od obowiązku opracowania raportu z uwagi na charakter inwestycji.

Projektowana inwestycja nie powoduje trwałego zagrożenia dla środowiska, nie naruszy cennych zasobów przyrodniczych i zasobów naturalnych oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych. Jednak w fazie realizacji budowy sieci kanalizacyjnej ewentualne zagrożenia dla środowiska związane będą z pracą sprzętu budowlanego. Ewentualne przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu, zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego oraz powstawania zanieczyszczeń pyłowych mogące wystąpić w czasie prowadzenia prac budowlanych należy ograniczyć do minimum poprzez skrócenie czasu prowadzenia robót budowlanych oraz wykonywanie ich w ciągu dnia. Podczas eksploatacji należy przestrzegać przepisów branżowych oraz wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. 	Tereny podlegające ochronie w rozumieniu USTAWY o ochronie przyrody.

Teren inwestycji leży poza obszarem chronionego krajobrazu.

4. 	Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej wykonanej dla projektowanej inwestycji ustala się zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, drugą kategorię geotechniczną.

W/w dokumentacja geotechniczna stanowi odrębne opracowanie i została przekazana Inwestorowi. Wykonawca robót bezwzględnie zobowiązany jest do zapoznania się z nią przez rozpoczęciem robót budowlanych.

5. 	Projekt architektoniczno-budowlany.

CZĘŚĆ SANITARNA

  - Projektowana sieć kanalizacyjna.

W ramach niniejszego opracowania projektuje się budowę kanalizacji sanitarnej zgodnie z trasami i zakresem wskazanym na planach zagospodarowania terenu, profilach podłużnych oraz w projektach branżowych. Szczegółowe rozwiązania techniczne i technologiczne zostały przedstawione w branżowych projektach wykonawczych stanowiących odrębne opracowanie.

Długości projektowanych sieci zostały zestawione w pkt. 2.4.

  - Warunki realizacji kanalizacji sanitarnej

- Kanały należy budować od najniższego punktu i układać zgodnie z zaprojektowanym spadkiem, na całej długości w wykopie wąsko przestrzennym szalowanym.

- Prace budowlane należy prowadzić w odwodnionych wykopach suchych w powiązaniu z profilami podłużnymi projektowanych kanałów oraz planami zagospodarowania .

- Rury należy układać w wykopie a następnie zasypywać zgodnie z normami branżowymi oraz z  instrukcjami dostarczonymi przez ich producenta.

- Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna przylegać na całej swej długości na co najmniej 1/4 obwodu.

- W miejscach łączenia rur (pod kielichami i łącznikami), w podłożu należy wykonać niecki montażowe o szerokości odpowiadającej 2-3 krotnej szerokości złącza ;

- Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ± 5 cm.

- Przewiduje się, że w miejscach występowania wody gruntowej odwodnienie za pomocą drenażu w dnie wykopu,

- W obrębie dróg wykopy i przejścia poprzeczne należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez ich administratorów,

- W przypadku, gdy w poziomie posadowienia kanałów wystąpią grunty nie budowlane należy je wymienić - aż do warstwy gruntu nośnego.

- Prace w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących przewodów, budowli i drzew prowadzić ręcznie.

- Podwieszenia przewodów istniejącej sieci uzbrojenia podziemnego, realizować z chwilą ich odkrycia w trakcie głębienia wykopu budowlanego. Nie pozostawiać tych przewodów bez koniecznego podparcia. Zaleca się czasowe wyłączenie z eksploatacji przewodów na czas realizacji prac związanych z ubezpieczaniem ścian wykopu. Wykopy pod rurociągi usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących obiektów budowlanych prowadzić krótkimi odcinkami i zabezpieczyć na całej długości wykopu zwartą obudową. Wszystkie prace specjalistyczne, wyszczególnione w tej dokumentacji należy prowadzić pod stałym nadzorem osób uprawnionych.

- Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050. Należy stosować elementy obudowy wg normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków

  - Kanalizacja grawitacyjna.

Kanały grawitacyjne kanalizacji DN 160-200mm (kolektory główne, boczne i przykanaliki do granic działek) projektuje się z rur, kształtek z PVC-U wykonanych z litego materiału. System rur i kształtek musi być wyposażony w gumową uszczelkę wargową zintegrowaną w kielichu z pierścieniem z polipropylenu, olejoodporną montowaną przez producenta. Szczelność rur i kształtek min. 2,5 bara. System o średnicach i grubości ścianek: DN/OD 160x5,5; DN/OD 200x6,6 – rury bezkielichowe, łączone na złączki dwukielichowe produkowane metodą wtrysku bezpośredniego. Sztywność rur i kształtek SN 12kN/m²;   SDR 34; SLW 60. UWAGA!. Kształtki od DN/OD 160 do DN/OD 200 muszą być produkowane metodą wtrysku bezpośredniego. Rury i kształtki muszą posiadać Aprobatę Techniczną ITB. Zastosowane rury i kształtki muszą być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system i  być produkowane przez jednego producenta (ze względu na różnice w tolerancji wykonania). Możliwość układania systemu rur i kształtek w temperaturze do -10 stopni Celsjusza (rury oznaczone kryształkiem lodu). Rury muszą posiadać nadruk od wewnątrz umożliwiający identyfikację podczas inspekcji telewizyjnej.

Przykrycie rur i kształtek SN 12  SDR 34 min. 0,5 m., przy obciążeniu kołowym SLW 60. Rury muszą być odporne na płukanie przy ciśnieniu min. 240 bar. Badanie musi być przeprowadzone przez niezależny instytut i potwierdzone przez producenta.

Do podłączeń rur o średnicach DN160 i DN200 stosować przyłącza siodłowe o sztywności obwodowej SN12 SDR 34 z przegubem kulowym od 0 do 11 stopni, wykonanych z PVC-U. Przyłącza muszą posiadać aprobatę techniczną ITB.

Kanalizacja zostanie ułożona z minimalnym spadkiem 5‰ na głębokości 1,6-4,5m. Zmiany kierunków i spadków kanałów realizowane będą za pomocą studzienek połączeniowych, rewizyjnych, kaskadowych z elementów prefabrykowanych o średnicy DN1000-1200mm łączonych na uszczelki. Zaprojektowano wykonanie kanalizacji sanitarnej w wykopach wąskoprzestrzennych, umocnionych, w przypadku wystąpienia wody gruntowej - odwodnionych.

Kanały i studzienki kanalizacyjne należy układać i posadowić w wykopie zgodnie z „Instrukcją montażową ...” producenta rur i studzienek.

    - Przykanaliki sanitarne

W celu umożliwienia docelowego przyłączenia poprzez przyłącza kanalizacyjne istniejącej zabudowy do projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano przykanaliki z rur spełniających wymagania jak określono w pkt. 5.3. (PVC-U SN8 DN160). Przykanaliki zaprojektowano od studzienki na kanale głównym lub bocznym w kierunku budynku/działki budowlanej i zaślepiono korkiem systemowym.

    - Studzienki kanalizacyjne

Studzienki rewizyjne i połączeniowe usytuowano na załamaniach osi kanału i na odcinkach prostych w odległościach średnio 20-50m. Zaprojektowano studzienki z elementów prefabrykowanych betonowych, o średnicy Ø1000mm (Ø1200mm studnia pomiarowa), łączonych za pomocą uszczelek gumowych stożkowych, z fabrycznie wykonanymi kinetami i przejściami szczelnymi z PVC-U o sztywności obwodowej SN 12 SDR 34 SLW 60 oraz szczelności min. 2,5 bara w średnicach DN 160 i DN 200, do podłączeń rur kanalizacyjnych, umożliwiające regulację sferycznie – w każdym kierunku min. 11° (przejścia wyposażone w przeguby kulowe). Przejścia szczelne muszą posiadać aprobatę techniczną ITB.

Studnie wyposażone w stopnie złazowe zabezpieczone antykorozyjnie powłoką z tworzywa sztucznego. Dla kanałów, gdzie różnica poziomów między wlotem i wylotem jest większa niż 0,7m należy stosować studnie kaskadowe z zewnętrzną rurą spadową o średnicy 150 mm. Studzienki kanalizacyjne przyjęto zgodnie z normą PN-B-10729 z kręgów betonowych z betonu wodoszczelnego (W-4) i mrozoodpornego (F-150) o klasie wytrzymałości nie niższej niż C40/45, jako włazowe z prefabrykowanych elementów. Podstawowymi elementami wyposażenia studzienki jest komora robocza, komin włazowy, właz, stopnie złazowe i przejścia kanałów przez ściany studzienki. Posadowienie studzienek na podsypce piaskowej i 10cm warstwie betonu C8/10. Elementy prefabrykowane łączone będą za pomocą uszczelek gumowych. Zwieńczenie studni zgodnie z normą PN-EN/124:2000 włazem z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowym Ø600 z wypełnieniem betonowym dwu- lub czterootworowe. Należy stosować włazy szczelne (z fabrycznie montowaną uszczelką) klasy D 400 kN (zlicowane z poziomem terenu).

Górna powierzchnia płyty stropowej na poziomie 30cm poniżej projektowanego poziomu nawierzchni drogi a właz typu ciężkiego wtopiony w konstrukcję drogi (górna krawędź włazu zlicowana z poziomem nawierzchni drogi) z wykorzystaniem pierścieni dystansowych. W ścianach w osi projektowanych kanałów należy osadzić króćce, stanowiące systemowe rozwiązania przejść szczelnych rur. Wykonanie studzienek zgodnie z wytycznymi producenta.

Zaprojektowano 1 studnię rozprężną z polietylenu typu LW1000 z kulistym dnem i włazem C250

  - Rurociągi tłoczne

Zaprojektowano rurociągi tłoczne z rur polietylenowych do ścieków klasy PE100, na ciśnienie 10 bar, zgrzewane elektrooporowo w zakresie średnic 40-125mm. Na planach sytuacyjnych średnice rurociągów oznaczono kolorami:

- niebieskim 	- PEHD-PE100 SDR17 DN40

- różowym 	- PEHD-PE100 SDR17 DN63

- czarnym 	- PEHD-PE100 SDR17 DN90

- czerwonym 	- PEHD-PE100 SDR17 DN125

Rurociągi w drogach utwardzonych zaprojektowano w miarę możliwości metodą bezwykopową, co oznaczono na planach linią przerywaną. Miejsca poprzecznych przekroczeń dróg zaprojektowano w rurach osłonowych SDR11 zgrzewanych doczołowo.

Swobodne wyloty ścieków zaproponowano do studzienki rozprężnej (SR) na projektowanym kanale grawitacyjnym.

W najwyższych i najniższych punktach załamań sieci projektuje się zespoły napowietrzająco-odpowietrzające rozmieszczone co ok. 300-400m.

Na rurociągach projektuje się armaturę płuczącą rozmieszczoną co ok. 200-300m.

  - Przepompownie ścieków strefowe.

Przepompownie strefowe projektuje się jako dwupompowe, z pompami zatapialnymi pracującymi naprzemiennie o swobodnym przelocie. W każdej przepompowni przewidziano soft-start.

Średnica wewnętrzna zbiornika wykonanego z polimerobetonu wynosi 1200mm. Każda przepompownia zostanie wyposażona w szafkę zasilająco-sterującą.

Ogrodzenie, wykonane z siatki ocynkowanej na linkach stalowych o wys. 1,8m, słupki narożne z rur stalowych o przekroju 88.9/8 mm, słupki pośrednie z teownika 100/8 mm. Ogrodzenie osadzone na podmurówce betonowej.

Brama wjazdowa typowa, stalowa, dwuskrzydłowa  o szer. 3,0m.

Bramę oraz słupki należy zabezpieczyć malowaniem ochronnym farbami podkładowymi i nawierzchniowymi.  Teren przepompowni należy utwardzić kostką betonową typu Polbruk o grubości 8 cm, miejscami należy nasadzić zieleń zgodnie z pzt.

    - Przepompownia Ps-1

Przepompownia zlokalizowana została na działce gminnej nr 363/1 (pas drogowy ulicy Tytanowej).

Ogrodzenie o wys. H=1,8m i długości L=16,4m nie licząc bramy, powierzchnia terenu przepompowni  wynosi 23m2. Powierzchnia kostki betonowej: 24m2, długość krawężnika 15x30x100 L = 9,5m na ławie betonowej B10. Zaprojektowano wjazd na przepompownię z kostki betonowej 8cm.

Pod wjazdem zaprojektowano przepust betonowy C40/50 kl. A DN600, L=4,0m o ściankach czołowych z betonu C-16/20. Konstrukcja fundamentów pod przepust oraz materiały do nich użyte, zależą od rodzaju i wytrzymałości gruntów rodzimych. Rola fundamentu polega tylko na zapewnieniu równomiernego osiadania przepustu, celem nie dopuszczenia do znacznych przesunięć elementów rurowych względem siebie. Zasypka powinna być układana równomiernie z obu stron przepustu warstwami grubości około 10 cm, bardzo starannie ubijanymi. Grunt zasypki powinien być możliwie jednorodny, o grubości ziaren nie przekraczających  50 mm. Istniejący rów należy nieznacznie pogłębić dla zapewnienia min. warstwy zasypki 50cm. Szczegóły na rys. nr 4.3.

Warunki eksploatacyjne pomp

Moc pompy powinna wynosić 3,7 kW, średnica wirnika 124,02 mm, zasilanie 3-fazowe 400V 50Hz, prędkość obrotowa 2900 obr./min. Pompa powinna mieć wydajność 25,3 m3/h przy całkowitej wysokości strat 13,1 m i sprawności pompy min. 40% oraz maksymalnym poborze mocy 2,1kW.

Wymagany minimalny wolny przelot wirnika pompy to 2” (50,8mm).

    - Przepompownia Ps-2

Przepompownia zlokalizowana została na działce gminnej nr 34/2 (teren szkoły).

Ogrodzenie o wys. H=1,8m i długości L=14m nie licząc bramy, powierzchnia terenu przepompowni 17m2. Powierzchnia kostki betonowej: 15m2. Zaprojektowano dojazd do przepompowni z płyt betonowych typu Jomb (wym. 1000x750x125mm) ułożonych śladowo o łącznej długości dojazdu ok. 20mb. Szczegóły na rys. nr 4.2.

Warunki eksploatacyjne pomp

Moc pompy powinna wynosić 3,7 kW, średnica wirnika 124,02 mm, zasilanie 3-fazowe 400V 50Hz, prędkość obrotowa 2900 obr./min. Pompa powinna mieć wydajność 18,41 m3/h przy całkowitej wysokości strat 14,7 m i sprawności pompy min. 37% oraz maksymalnym poborze mocy 1,9kW.

Wymagany minimalny wolny przelot wirnika pompy to 2” (50,8mm).

    - Minimalne wymagania stawiane zastosowanym pompom

Wymaga się aby Wykonawca dostarczył pompy zanurzalne, odśrodkowe z wolnym przelotem wg poniższej podstawowej specyfikacji, która określa minimalne wymagane parametry eksploatacyjne i konstrukcyjne pompy. Przykładowa pompa spełniająca wymagania specyfikacji to S3HRCY firmy HYDROMATIC.

- pompa musi być nieprzeciążalna w całym zakresie swojej pracy wraz z uwzględnieniem współczynnika (SF) rezerwy mocy silnika pompy, umożliwiającym okresowe zwiększenie obciążenia pompy, przy którym jej silnik może działać bez przeciążenia lub uszkodzenia. Wymagana minimalna wartość współczynnika SF wynosi 1,2.

- wszystkie zewnętrzne połączenia muszą posiadać uszczelnienia o-ringowe NBR układane na fazowanych brzegach. Nie dopuszcza się stosowania innego rodzaju uszczelek.

- pompa musi posiadać wodoszczelny wlot kablowy z minimum dwoma barierami epoksydowymi, zdjęta izolacja z żył przewodu zasilającego i zabudowanie ich w złączu kablowym w barierach epoksydowych co zapewnia długoletnią szczelność,

- śruby, zawiesie i inne elementy stalowe pompy mające kontakt z medium - stal      kwasoodporna,

- silnik musi mieć możliwość naprawy i przewinięcia poza fabryką pomp. Zastosowanie silnika, który może być naprawiany wyłącznie w fabryce pomp jest niedopuszczalne,

- pompa musi być wyposażona w bi-metaliczne czujniki (w uzwojeniach silnika) temperatury wyłączające pompę przy temperaturze 1200C i załączające pompę przy różnicy temperatury 30-350C,

- na wale dwa niezależne uszczelnienia mechaniczne podzielone komorą olejową,

- wypełnienie komory olejowej musi być olejem nie groźnym dla środowiska,

- zastosowane łożyska muszą być smarowane olejem z komory olejowej, co zapewnia stałe smarowanie i wydłuża czas ich eksploatacji, minimalna trwałość łożysk: 50 tys. godzin pracy,

- pompa musi być wyposażona w czujnik obecności wody w komorze olejowej,

- pompa musi być wyposażona w system stopy sprzęgającej typu M-T-M (lub równoważnej) wyposażonej w fabryczny system autozłącza i dwie prowadnice, który umożliwia szybkie odłączenie i wyjęcie pompy ze zbiornika bez użycia narzędzi (bez zastosowania śrub, nakrętek czy uszczelek) i bez konieczności schodzenia do zbiornika.

Konstrukcja pompy

- Średnica wylotu – 3”

- Min. swobodny przelot wirnika – 2”

- Wirnik: półotwarty typu VORTEX, utrzymywany w równowadze, wbudowany, 8-łopatkowy.

- Korpus pompy: żeliwo (ASTM A-48 CLASS 30)

- Obudowa silnika: żeliwo (ASTM A-48 CLASS 30)

- Materiał wirnika: żeliwo sferoidalne (ASTM A-536)

- Wał silnika: stal nierdzewna (ASTM 416)

- Maksymalna temperatura tłoczonej cieczy: 600C

- Maksymalna temperatura silnika: 1550C

- Minimalna temperatura zapłonu oleju: 1990C

- Czujniki temperatury:

- Otwarcie: 125°C MAX./115°C MIN.

- Zamknięcie: 90°C MAX./48°C MIN.

    - Zbiornik przepompowni z polimerobetonu

Zaprojektowano zbiornik przepompowni prefabrykowany z polimerobetonu posadowiony na płycie żelbetowej ø2300 x 250mm (dopuszcza się zastosowanie płyty 2300x2300x250mm), zbrojonej podwójną siatką zbrojeniową z prętów żebrowanych ze stali St3SY-b-500 wg AT-15-2498/97, rozmiar oczek 100/100mm, beton klasy min. C35/45. Płytę należy posadowić na przygotowanym podłożu z piasku grub. 0,15m i chudego betonu o grub 0,15m. Zbiornik polimerobetonowy przepompowni należy zakotwić w płycie żelbetowej zgodnie z wytycznymi producenta zbiornika.

Elementy zbiornika winny być opatrzone znakiem CE na potwierdzenie zgodności produkcji wg norm zharmonizowanych z dyrektywą 89/106/EWG i winny posiadać aprobatę techniczną i być przystosowane do montażu w środowisku słabo agresywnym bez dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.

Zbiorniki przepompowni muszą spełniać normy wytrzymałościowe dla zbiorników całkowicie posadowionych w gruncie.

Przejścia króćców tłocznych przez ściany zbiornika powinny być zaopatrzone w uszczelnienia gumowe  i elastyczne  tak, aby nie nastąpiła utrata szczelności czy uszkodzenie rurociągu w przypadku nierównomiernego osiadania studni i rurociągu.

Przepust w ścianach dla kabli o średnicy 110mm .

Dno przepompowni powinno być tak wyprofilowane, aby w żadnym jego miejscu nie następowało gromadzenie się piasku i zawiesin - dno zbiornika wyposażone w skosy .

Obudowę przepompowni należy wyposażyć w uchwyty dla zamocowania sondy hydrostatycznej (ciągły pomiar poziomu ścieków) oraz 2 pływakowe sygnalizatory poziomu (zabezpieczenie pomp przed pracą na sucho i poziom max.). Sonda hydrostatyczna i sygnalizatory poziomu winny współpracować z szafą sterowniczą. Pokrywy włazowe ze stali nierdzewnej spełniające następujące wymagania: szczelne, zabezpieczające przed dostaniem się piasku i zanieczyszczeń do zbiornika.

Przykrycie przepompowni winno (po otwarciu) zapewniać swobodne wyciąganie pomp -uchwyty górne prowadnic pompy powinny znajdować się w świetle włazu.

Pokrywa włazowa powinna być zabezpieczona przed możliwością wpadnięcia do komory pompowni (mocowane na zawiasach) oraz zabezpieczone przed otwarciem przez osoby niepowołane przy pomocy zamka.

Zawias pokrywy należy wyposażyć w blokadę zabezpieczającą przed samoczynnym zamknięciem. Kąt pełnego otwarcia pokrywy w pozycji zablokowanej winien wynosić min. 60˚ do powierzchni terenu. Otwarta pokrywa nie może wspierać się na ogrodzeniu lub nadziemnych urządzeniach technologicznych związanych z przepompownią.

Zamek przykrycia powinien być nietypowy (dla utrudnienia włamania), odporny na zanieczyszczenia, uszkodzenia i warunki atmosferyczne.

Zbiornik przepompowni powinien być wyposażony w przewody wentylacyjne zakończone tak, aby uniemożliwić wrzucanie do przepompowni przedmiotów oraz dodatkowo przewód wywiewny należy zakończyć antyodorowym kominkiem rurkowym typu KF-110/3/PE/B z wypełnieniem filtracyjnym.

Zbiornik przepompowni musi być wyposażony w podest uchylany umożliwiający wyciąganie pomp (dla zbiorników, których wysokość przekracza 3m) i drabinki zejściowe ze stali kwasoodpornej. Drabinka powinna umożliwić zejście na dno zbiornika i posiadać szerokość zgodną z normą PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm).

Do mocowania wyposażenia stałego w zbiornikach (konstrukcje nośne lub wsporcze) należy stosować kotwy do betonu ze stali kwasoodpornej.

Armatura i podstawowe wyposażenie przepompowni

- Średnice rurociągów (pionów tłocznych) wewnątrz pompowni powinny być zgodne z projektem i muszą być wykonane ze stali kwasoodpornej wg. PN – EN 10088-1 oraz łączone przy wykorzystaniu kołnierzy ze stali kwasoodpornej,

- Wszystkie spoiny powinny być wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metodą TIG, przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu CNC).

- Elementy wyposażenia przepompowni wykonać z materiałów odpornych na działanie środowiska agresywnego. Rury, kształtki należy połączyć z armaturą na kołnierze, śruby z nakrętkami i podkładkami – stal kwasoodporna AISI 304. Uszczelki między kołnierzami NBR.

- Do połączenia rurociągów tłocznych pomp powinien być zastosowany trójnik spawany dający niewielkie straty ciśnienia przy przepływie ścieków.

- Do połączeń kołnierzowych należy stosować kołnierze luźne, odporne na warunki panujące w przepompowni o owierceniu PN10. Kołnierze luźne montować na fabrycznie wykonanych wywijkach wykonanych ze stali kwasoodpornej.

- Armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe żeliwne lub mosiężne - kula powleczona gumą, obudowa z żeliwa GG25, zabezpieczone antykorozyjne o pełnym otwarciu przelotu przy prędkości 0,7 m/s zgodnie z PN-EN 12050-4,

- Armatura odcinająca - zasuwy odcinające żeliwne lub mosiężne klinowe kołnierzowe miękkouszczelnione z klinem gumowanym, pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków,

- Armatura zwrotna i odcinająca powinna być tak umiejscowiona, aby możliwe było jej otwieranie i zamykanie z poziomu podestu lub bez konieczności wchodzenia do komory pompowni, studzienki przy wykorzystaniu standardowego klucza do zasuw,

- W celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silników pomp), należy zastosować połączenia wyrównawcze,

- Przewód wyrównawczy należy prowadzić od punktu do punktu z końcowym podłączeniem do głównej szyny ekwipotencjalnej.

- Należy przewidzieć możliwość montażu i demontażu zainstalowanej armatury w przypadku konieczności jej wymiany.

- Na dopływie grawitacyjnym do każdej z przepompowni sieciowych zostanie zamontowana zasuwa odcinająca.

Każda z przepompowni musi zostać wyposażona w  stopę żurawika.

WYTYCZNE BHP PRZY OBSŁUDZE PRZEPOMPOWNI

Przepompownia jest wyposażona w następujące elementy umożliwiające jej bezpieczną pracę:

  - właz montażowo – obsługowy dostosowany do wymiarów pomp i zapewniający łatwy dostęp do wnętrza studni

  - pompy zatapialne, których zasprzęglenie i rozsprzęglenie hydrauliczne można prowadzić z powierzchni terenu ( bez konieczności schodzenia do studni )

  - wentylację grawitacyjną.

Pracownicy zatrudnieni przy obsłudze przepompowni poza przeszkoleniem w zakresie ogólnych przepisów BHP, powinni zostać przeszkoleni w zakresie ratownictwa i udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku. Niedopuszczalne jest przystępowanie do pracy bez odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej w zbiorniku czerpalnym przepompowni.

Pracownicy obsługi przepompowni powinni być wyposażeni w:

  - szelkowe pasy bezpieczeństwa z linkami asekuracyjnymi,

  - przenośną lampę gazoszczelną i wodoodporną,

  - maskę z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz,

  - aparat tlenowy lub aparat powietrzny,

  - wykrywacz występowania szkodliwych i palnych gazów,

  - przewoźny agregat wentylacyjny o wydajności 10 wymian/godz.,

  - apteczkę pierwszej pomocy.

Prowadzenie prac konserwacyjnych w przepompowni ścieków musi odbywać się z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

  - konieczność mechanicznego przewentylowania przepompowni przed każdorazowym wejściem człowieka ( nadmuch powietrza kierować na dno komory za pomocą elastycznego węża, minimalny czas wietrzenia 30 min.,

  - sprawdzenie po zakończeniu wietrzenia – lampą Davy’ego albo innym specjalistycznym przyrządem, braku występowania w zbiorniku duszących lub palnych gazów,

  - stosowanie przez pracowników schodzących do wnętrza zbiornika – szelkowych pasów bezpieczeństwa, zaleca się opuszczanie pracownika do studni z wykorzystaniem trójnoga,

  - bezwzględna konieczność asekuracji pracownika przebywającego w studni przez co najmniej dwie osoby znajdujące się przy włazie studni i utrzymujące z pracownikiem przebywającym w studni łączność głosową; jeden z pracowników musi być przeszkolony w zakresie obsługi aparatu powietrznego’

  - wyposażenie pracownika pracującego w zbiorniku w wykrywacz gazów szkodliwych lub palnych, w przypadku stwierdzenia obecności w/w gazów w stężeniach niedopuszczalnych, należy natychmiast opuścić studzienkę.

  - Przepompownie przydomowe

Niektóre nieruchomości wsi Piątkowisko skanalizowano poprzez urządzenia zbiornikowo-tłoczne (przepompownie przydomowe) składające się ze zbiornika, zatapialnej pompy ze stopą sprzęgającą i systemem szyn, układu hydraulicznego i skrzynki zasilająco-sterującej wyposażonej dodatkowo w licznik energii elektrycznej.

Dzięki zastosowaniu pływakowych regulatorów poziomu cieczy, możliwe jest sterowanie pompą w zależności od poziomu medium w zbiorniku. Pompa jest załączana przy poziomie max w zbiorniku a wyłączana przy poziomie min eliminując jednocześnie pracę pompy podczas tak zwanego suchobiegu.

Wymaga się aby Wykonawca dostarczył kompletne przepompownie ścieków (zbiornik, pompa ze stopą sprzęgającą, szybkozłączką i szynami, układem hydraulicznym i skrzynką zasilająco-sterującą wg poniższej podstawowej specyfikacji, która określa minimalne wymagane parametry eksploatacyjne i konstrukcyjne pompy oraz reszty w/w wyposażenia. Przykładowa pompa spełniająca wymagania specyfikacji to HPGY150 TL-Pro firmy HYDROMATIC.

Zbiornik

Zbiornik monolityczny wykonany z polietylenu, z usztywnieniami pierścieniowymi wzmacniającymi konstrukcję oraz zabezpieczającymi przed wypłynięciem zbiornika przy wysokich wodach gruntowych, dno zbiornika ze spadkiem min.15°  w kierunku  króćca wlotowego pompy.

Pompa

Minimalne wymagania stawiane zastosowanym pompom:

- wszystkie zewnętrzne połączenia muszą posiadać uszczelnienia o-ringowe NBR układane na fazowanych brzegach. Nie dopuszcza się stosowania innego rodzaju uszczelek.

- pompa musi posiadać wodoszczelny wlot kablowy z minimum dwoma barierami epoksydowymi, co zapewnia długoletnią szczelność,

- śruby, zawiesie i inne elementy stalowe pompy mające kontakt z medium - stal      kwasoodporna,

- silnik musi mieć możliwość naprawy i przewinięcia poza fabryką pomp. Zastosowanie silnika, który może być naprawiany wyłącznie w fabryce pomp jest niedopuszczalne,

- pompa musi być wyposażona w bi-metaliczne czujniki (w uzwojeniach silnika) temperatury wyłączające pompę przy temperaturze 1200C i załączające pompę przy różnicy temperatury 30-350C,

- mechanizm rozdrabniający musi zapewniać dwustopniowe cięcie – drugie prostopadłe do pierwszego w celu maksymalnego rozdrobnienie i zabezpieczenia przed zapychaniem

- Ostrze nieruchome i osiowe (górne) powinny być odwracalne i umożliwiać ponowne użycie co wydłuży żywotność noży tnących

- pompa musi bez problemu mielić odpady powszechnie spotykanie w ściekach komunalnych jak np.: plastik, guma, materiały drewniane, pieluchy na cząstki nie większe niż 6,5 mm co zapewni niezapychanie

- wypełnienie komory olejowej musi być olejem nie groźnym dla środowiska,

- zastosowane łożyska muszą być smarowane olejem z komory olejowej, co zapewnia stałe smarowanie i wydłuża czas ich eksploatacji, minimalna trwałość łożysk: 50 tys. godzin pracy,

- pompa musi posiadać system stopy sprzęgającej typu TL Pro (lub równoważnej) wyposażonej w fabryczny system autozłącza i dwie prowadnice, co umożliwi szybkie odłączenie i wyjęcie pompy ze zbiornika bez użycia narzędzi (bez zastosowania śrub, nakrętek czy uszczelek).

Budowa zaprojektowanej przepompowni ścieków (bez skrzynki zasilająco-sterującej).

- Konstrukcja pompy:

Średnica wylotu – 1,25”

Wirnik: półotwarty typu, 5-łopatkowy.

Korpus pompy: żeliwo (ASTM A-48 CLASS 30)

Obudowa silnika: żeliwo (ASTM A-48 CLASS 30)

Prędkość obrotowa: 2900 obr./min,

Wał silnika: stal nierdzewna (ASTM 416)

Mechanizm rozdrabniający: potrójne noże tnące (nieruchomy, osiowy i promienisty)

Maksymalna temperatura tłoczonej cieczy: 600C

Maksymalna temperatura silnika: 1300C

Minimalna temperatura zapłonu oleju: 1990C

Czujniki temperatury:

Otwarcie: 125°C MAX./115°C MIN.

Zamknięcie: 90°C MAX./65°C MIN.

  - Studnia pomiarowa

Studnia pomiarowa SP zlokalizowana jest na kanale grawitacyjnym DN200 w Piątkowisku, tuż przed włączeniem do istniejącej studni w ul. Wspólnej w Pabianicach - wskazanej przez ZWiK Pabianice jako miejsce włączenia dla projektowanej kanalizacji sanitarnej.

Ze względu na brak możliwości prowadzenia kanału poza jezdnią drogi (istniejące uzbrojenie podziemne znajdujące się w chodnikach oraz elementy odwodnienia drogi - rowy i przepusty), uzyskana została zgoda na lokalizację projektowanej kanalizacji w jezdni drogi powiatowej nr 4911E.

Zaprojektowano studzienkę z elementów prefabrykowanych betonowych, o średnicy Ø1200mm, łączonych za pomocą uszczelek gumowych stożkowych. Studzienkę przyjęto zgodnie z normą PN-B-10729 z kręgów betonowych z betonu wodoszczelnego (W-4) i mrozoodpornego (F-150) o klasie wytrzymałości nie niższej niż C40/45, jako włazowe z prefabrykowanych elementów. Podstawowym elementami wyposażenia studzienki jest: komora robocza, komin włazowy, właz, stopnie złazowe i przejścia kanałów przez ściany studzienki. Stopnie złazowe muszą być zabezpieczone antykorozyjnie powłoką z tworzywa sztucznego. Kinetę studni uformować ze spadkiem w kierunku korytka ściekowego z betonu minimum C12/15. Przejścia kanałem przez ściany studni wykonać w sposób zapewniający całkowitą szczelność.

Posadowienie studzienek na podsypce piaskowej i 10cm warstwie betonu C8/10. Elementy prefabrykowane łączone będą za pomocą uszczelek gumowych. Zwieńczenie studni zgodnie z normą PN-EN/124:2000 włazem z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowym Ø600 z wypełnieniem betonowym dwu- lub czterootworowe. Należy stosować włazy szczelne (z fabrycznie montowaną uszczelką) klasy D 400 kN (zlicowana z poziomem jezdni drogi powiatowej).

Bezsyfonowy przepływomierz (ściekomierz) elektromagnetyczny, model PARTI-MAG firmy ABB lub równoważny o niegorszych parametrach, zamontowany będzie w studni wykonanej z elementów betonowych C35/45, łączonych na uszczelki gumowe.

Przed studnią pomiarową należy zamontować zasuwę klinową do bezpośredniego montażu w ziemi, w celu umożliwienia zamknięcia dopływu ścieków na czas prowadzenia prac eksploatacyjnych. Za zasuwą przewiduje się zwężenie kanału do średnicy DN150 – odpowiedniej dla dobranego modelu ściekomierza elektromagnetycznego. W studni za aparaturą pomiaru ilości ścieków przewiduje się zamontowanie rewizji, a także króćca do wprowadzenia sondy do pomiaru pH i temperatury. Za studnią pomiarową przewiduje się zwiększenie średnicy kanału do DN200.

Czujnik ściekomierza elektromagnetycznego oraz sondę do pomiaru pH i temperatury ścieków należy zamontować w komorze pomiarowej zgodnie z rysunkiem, zaleceniami i pod nadzorem dostawcy aparatury pomiarowej.

Po wykonaniu montażu ściekomierza elektromagnetycznego odcinek pomiarowy wraz z połączeniami kablowymi przyrządów pomiarowych należy poddać sprawdzeniu przez serwis producenta.

Szczegóły zawarto w części elektrycznej i AKPiA.

  - Skrzyżowania z obcymi sieciami

Z uwagi na występujące na trasie projektowanej kanalizacji liczne uzbrojenie podziemne wszystkie odkopane sieci należy zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami użytkowników podanymi w uzgodnieniach  branżowych zawartych w projekcie. W miejscach zbliżeń do istniejącej infrastruktury wykopy należy prowadzić ręcznie.

W miejscu przekroczenia sieci gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa relacji Pabianice – Sieradz prace należy prowadzić ręcznie pod nadzorem przedstawicieli MSG Sp. z o.o.

Wzdłuż całej trasy projektowane sieci krzyżują się z istniejącymi

- przewodami telekomunikacyjnym;

- kablami i słupami elektroenergetycznymi;

- siecią wodociągową

- sieciami gazowymi rozdzielczymi i średniego i wysokiego ciśnienia.

  - Skrzyżowania z drogami

Zgodnie z uzgodnieniami branżowymi załączonymi do projektu.

Wykonawca przed przystąpieniem do prac budowlanych zobowiązany jest pozyskać dokumentację powykonawczą budowy drogi ekspresowej S14 w celu sprawdzenia lokalizacji infrastruktury podziemnej.

  - Wykonawstwo robót.

  - Trasowanie kanału

Trasowanie sieci powinien przeprowadzić uprawniony geodeta.

  - Wykopy - roboty ziemne

Projektowane kanały układane będą w wykopach otwartych o ścianach pionowych szalowanych. Na przekroczeniach dróg utwardzonych i cieków wodnych przewiduje się wykonanie kanałów i rurociągów tłocznych metodą przewiertu lub przecisku w rurach ochronnych. Kanały tłoczne z HDPE zaprojektowane wzdłuż dróg o nawierzchni asfaltowej w wielu miejscach zaprojektowano w technologii bezwykopowej, co oznaczono linią przerywaną na planach zagospodarowania terenu. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wytyczyć w terenie trasę projektowanych sieci kanalizacyjnych oraz przebieg istniejącego uzbrojenia w porozumieniu z jego właścicielem.

Rurociągi należy układać wyrównanej na podsypce z gruboziarnistego piasku o grubości min 15 cm zagęszczanej minimum do 95 %. W warunkach dużego napływu wód gruntowych stosowanie podłoża z pospółki sortowanej o granulacji 2-20mm.

Roboty ziemne należy prowadzić sprzętem mechanicznym a w pobliżu uzbrojenia ręcznie. Zabezpieczenie ścian wykopów budowlanych należ dostosować do istniejących warunków gruntowo-wodnych podłoża, średnicy i długości montażowych rur, głębokości i szerokości wykopów. Układanie kanałów rurociągów należ prowadzić w wykopach wąskoprzestrzennych, umocnionych obudową, metodą pogrążania do wymaganej głębokości. Zabezpieczenie wykopów profilami stalowymi do pionowego umacniania ścian, rozpartymi rozporami.

Ze względu na przewidywane warunki hydrogeologiczne zabezpieczenie ścian wykopów podzielono na dwa rodzaje:

- wykopy płytkie głębokości do ok. 2.0m usytuowane poza drogami (np. przyłącza, tereny nieutwardzone), w których nie będzie realizowane odwodnienie zabezpieczać obudową ażurową – umocnienia profilami stalowymi do pionowej lub poziomej obudowy ścian, np. wypraskami rozpartymi belkami stalowymi podłużnymi i poprzecznymi;

- wykopy głębokie, wykopy w drogach, wykopy przy bezpośrednim sąsiedztwie budowli oraz wykopy w których występują grunty drobnoziarniste i luźne (piaski drobne, piaski pylaste, pyły) i wykopy odwadniane należy zabezpieczyć obudową pełną - wykopy głębokości do 3.5÷4.0m grodzicami GZ4 a wykopy głębokości >4.0m grodzicami G62.

Ze względu na usytuowanie poszczególnych odcinków sieci kanalizacji sanitarnych i rurociągów tłocznych przyjęto trzy podstawowe sposoby wykonywania i zabezpieczania ścian wykopów:

- na odcinkach, w których układane będą pojedyncze rurociągi minimalne szerokości wykopów  umocnionych przy dnie winny wynosić odpowiednio:

- dla rur średnicy Dn< 200mm - 900mm

- dla rur średnicy Dn 200mm - 1000mm

- na odcinkach, w których dwie sieci usytuowane są równolegle obok siebie i na porównywalnych głębokościach minimalne szerokości wykopów należy przyjąć równe rozstawowi zewnętrznych krawędzi skrajnych rur +80cm (po ok. 40cm z obu stron rur) – równoczesne układanie obu rurociągów we wspólnym wykopie (rurociąg tłoczny i grawitacyjny w ul. Cynkowej);

- na odcinkach, w których dwie sieci usytuowane są równolegle obok siebie na różnych głębokościach minimalne szerokości wykopów należy przyjąć równe rozstawowi zewnętrznych krawędzi skrajnych rur +80cm (po ok. 40cm z obu stron rur) - w pierwszej kolejności należy wykonywać kanał posadowiony głębiej w wykopie wewnętrznym szerokości jak dla rury pojedynczej umocnionym palami szalunkowymi poziomymi a po jego zasypaniu wykonać rurociąg płytszy rurociąg tłoczny i grawitacyjny w ul. Cynkowej).

Podane szerokości wykopów dotyczą gruntów suchych (normalnej wilgotności). Przy wykonywaniu wykopów w gruntach nawodnionych tj., gdy poziom wody gruntowej znajduje się ponad dnem wykopu podane wymiary szerokości należy zwiększyć o min. 10cm.

W miejscach usytuowania studzienek kanalizacyjnych i przepompowni, wykopy należy poszerzyć do wymiarów umożliwiających ich montaż, pozostawiając minimalny prześwit pomiędzy ścianami komory i ścianami wykopu 0.5m. Poszerzenia wykonać również w miejscach usytuowania studzienek zbiorczych w przypadku realizacji odwodnienia powierzchniowego.

  - Odwodnienie wykopów

Na odcinkach gdzie woda gruntowa znajduje się powyżej posadowienia kanałów przewiduje się bezpośrednio z wykopu.  Metodę odwadniania wykopu oraz czas odwadniania Inspektor nadzoru powinien określić w oparciu o opinię uprawnionego geologa na podstawie rzeczywistych warunków jakie wystąpią w trakcie realizacji.

  - Montaż kanałów sanitarnych

Rury z PVC-U należy łączyć za pomocą uszczelek systemowych zgodnie z instrukcjami producenta. Przy układaniu rur z tworzyw sztucznych należy przestrzegać zasad określonych w instrukcjach producenta. Przewody należy układać, tak aby możliwe było odczytanie oznaczeń identyfikacyjnych rur.

  - Montaż rurociągów tłocznych z rur z PEHD

Rurociągi tłoczne z PEHD należy łączyć przez zgrzewanie doczołowe dla rur o średnicy powyżej  125mm (rury osłonowe), dla mniejszych średnic zaleca się zgrzewanie za pomocą kształtek elektrooporowych (rurociągi tłoczne DN 40-125).

Pomiar parametrów geometrycznych zgrzewu jest obligatoryjny. Przy odbiorze sieci należy m.in. przedłożyć dokumentację techniczną łączenia rur, zawierającą protokoły zgrzewania lub wydruki ze zgrzewarek. Rury należy układać na wyrównanym podłożu piaskowym, a po wykonanym odbiorze i próbie ciśnienia zasypywać gruntem piaszczystym. Przewody należy układać, tak aby możliwe było odczytanie oznaczeń identyfikacyjnych rur.

  - Odbiór techniczny

Kanalizację grawitacyjną należy wykonać i odebrać zgodnie z normą PN-EN-1610:2002.

Przy odbiorze należy szczególna uwagę na:

-  posadowienie kanałów

-  szczelność kanałów i studni

Kanalizację ciśnieniową należy wykonać i odebrać zgodnie z normą PN-EN-805:2002.

Na czas wykonania próby końcówki rurociągu należy zaślepić za pomocą kołnierzy zaślepiających.

Rurociągi do próby ciśnienia muszą być rozparte. Ostateczną ilość prób należy uzgodnić z w trakcie, po próbach zamontować zasuwy odcinające oraz czyszczaki.

  - Zasypka wykopu

Po technicznym i geodezyjnym odbiorze należy wykonać zasypkę kanałów. Do wysokości 50cm ponad rurę zasypkę prowadzić piaskiem gruboziarnistym. Zasypkę wykonywać i zagęszczać lekkim sprzętem mechanicznym zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Dalej zasypywanie wykopów gruntami niewysadzinowymi, jednorodnymi o grubości ziaren do 16 mm z zagęszczeniem gruntów nasypowych w drogach 10÷20cm warstwami do wskaźnika zagęszczenia IS 1.0 wg Proctora. Po zakończeniu robót w miejscu występowania rowów na trasie kanalizacji należy wyprofilować ich powierzchnie (wszystkie nadmiary gruntów z wykopów i ścięć poboczy należy odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora lub Zarządcę drogi).

W trakcie zasypywania kanałów na wysokości obsypki tj. 50cm nad wierzchem rur kanalizacyjnych ułożyć taśmę ostrzegawczą ( nad kanalizacją tłoczną należy zastosować taśmę ostrzegawczą z drutem oznacznikowym).

  - Inspekcje kamerą TV

Wybudowane kanały należy włączyć do istniejącej kanalizacji zgodnie z Dokumentacją Projektową. Po wyczyszczeniu kanałów metodą hydrodynamiczną przeprowadzić inspekcję kamerą video. W czasie inspekcji TV należy zarejestrować i udokumentować:

- połączenia rur,

- miejsca wykonania przyłączy, rozgałęzienia kanałów,

- sposób uszczelnienia przejść przez ściany studni

Z przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej należy wykonać i przekazać Zamawiającemu dokumentację, która obejmie:

- zapis na nośniku danych z opisem miejsca inspekcji,

- zdjęcia złącz

- sprawozdanie z przeglądu (zawierające m.in.: pomiar spadków kanałów, bieżący pomiar odległości, wykres poziomy rurociągu, ocenę wykonania kanału )

  - Ogólne warunki realizacji obiektów sieciowych.

  - Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy wytyczyć i trwale oznaczyć charakterystyczne punkty obiektów zgodnie z planami realizacyjnymi (plany zagospodarowania obiektów), usunąć warstwę humusu i wykonać elementy związane z zagospodarowaniem placu budowy.

  - Następnie wykonać wykopy.

  - Montaż kanałów i rurociągów tłocznych wykonać zgonie z dokumentacją projektową. Zarówno wykopy, jak i prace montażowe wykonać zgodnie z przepisami BHP.

  - Montaż rurociągów i urządzeń w pompowni przeprowadzić przy pomocy przenośnych wciągników

  - Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem służb nadzoru inwestorskiego i budowlanego.

  - W trakcie realizacji konstrukcji obiektów należy osadzić i trwale zabezpieczyć przejścia rurociągów przez ściany oraz wykonać fundamenty, podparcia, podwieszenia rurociągów i urządzeń.

  - Przed rozpoczęciem montażu dokonać sprawdzenia stanu urządzeń i armatury przeznaczonej do wbudowania .

  - Sprawdzeniu podlegają silniki i pompy armatura zwrotna i odcinająca oraz sondy pomiarowe

  - Sprawdzenia urządzeń dokonać zgodnie z DTR dostarczonymi przez producentów.

  - Przejścia przez ściany pompowni należy wykonać jako szczelne za pomocą fabrycznie osadzonych króćców dostosowanych do rur z PEHD i PVC-U

  - Badania szczelności rurociągów wewnętrznych uzbrojonych w armaturę dokonać zgodnie z obowiązującymi przepisami stosując ciśnienia:

    - 1,0 MPa dla rurociągów ciśnieniowych

    - 0,2 MPa dla rurociągów grawitacyjnych .

  - Po przeprowadzeniu ww czynności dokonać końcowego odbioru prac budowlano-montażowych oraz przeprowadzić rozruch wszystkich elementów pompowni

  - Rozruch i eksploatację obiektów i urządzeń technologicznych należy prowadzić zgodnie z DTR oraz zgodnie ze szczegółową instrukcją obsługi i eksploatacji dostosowaną do zaprojektowanego systemu AKP (odrębne opracowanie).

Kolejność realizacji prac przy realizacji przepompowni:

- W granicach zaprojektowanego ogrodzenia wytyczyć w terenie granice planowanej zabudowy.

- Z wytyczonej powierzchni usunąć warstwę humusu na miejsce czasowego składowania wskazanego przez Inwestora

- Wykonać makroniwelację terenu w dostosowaniu do warunków docelowych

- Wykonać wymagane elementy związane z zagospodarowaniem placu budowy tj zasilanie elektroenergetyczne, przygotowanie zaplecza socjalnego i sanitarnego.

- Dokonać projektowanego głębienia wykopów dla pompowni i kanałów w rejonie pompowni

- Należy posadowić zbiornik pompowni zgodnie z wytycznymi producenta.

- Wykonać odcinki przewodów zewnętrznych

- Wykonać docelowe ogrodzenie i utwardzenie.

  - Obsługa komunikacyjna Inwestycji.

Obsługę kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich przewiduje się z w/w dróg.

  - Organizacja ruchu zastępczego.

Na czas realizacji inwestycji zostaną opracowane przez wykonawcę robót budowlanych projekty organizacji ruchu zastępczego na podstawie harmonogramów realizacji robót, zatwierdzonych przez Inwestora.

  - Odtworzenie nawierzchni.

Po zakończeniu inwestycji należy teren przywrócić do stanu pierwotnego zgodnie z warunkami użytkowników terenu i projektem odtworzenia nawierzchni.

Opracowanie dot. odtworzenia nawierzchni jest przedmiotem odrębnego opracowania.

  - Uwagi końcowe.

- Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi oraz przepisami BHP.

- Wytyczenie sieci w terenie należy zlecić uprawnionym służbom geodezyjnym i należy dokonać sprawdzenia zgodności wykonywanych sieci z projektem pod względem usytuowania w pionie i poziomie. Odstępstwa od projektu wykraczające poza tolerancję dopuszczoną przepisami winny uzyskać akceptację Użytkownika.

- Przed zgłoszeniem do odbioru należy wykonać inwentaryzację geodezyjną i przedłożyć dokumenty pomiarowe oraz potwierdzenie pomiaru branżowego.

- Włączenie do czynnej sieci kanalizacyjnej należy wykonywać pod nadzorem użytkownika. Termin i sposób włączenia należy uzgodnić z Użytkownikiem.

Parametry techniczne, rozwiązanie konstrukcyjne, materiałowe i budowa przepompowni powinny być zgodne z projektem technicznym. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej (w tym proponowanie innych niż wymienione w dokumentacji technicznej pomp, armatury, itp.) muszą być poprzedzone obliczeniami wraz ze szczegółowymi rysunkami technicznymi uzgodnionymi przez Projektanta w formie pisemnej i dołączonymi do oferty przetargowej.

W przypadku proponowania innych, równoważnych rozwiązań niż wymienione w dokumentacji projektowej, Wykonawca uzyska wcześniejszą pisemną akceptację od Projektanta w oparciu o zestawienie z wykazem elementów zamiennych (podać typ i producenta dla wszystkich zamiennych elementów, załączyć wymagane atesty, świadectwa, karty katalogowe oraz DTR). Zgodę projektanta należy dołączyć do oferty przetargowej.

Opracowanie:

01.09.2011.

mgr inż. Piotr Kamiński

upr. konstrukcyjne nr 181/88/UW

mgr inż. Mariusz Kowalski

upr. sanitarne nr POM/0242/POOS/09

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

- Opis rozwiązań projektowych

  - Miejsce przyłączenie szafki pomiarowo-telemetrycznej SP-T dla studni pomiarowej do sieci elektroenergetycznej

Zgodnie z wydanymi przez PGE warunkami przyłączenia miejscem przyłączenia do sieci elektroenergetycznej PGE projektowanych przepompowni i studni pomiarowej (szafek zasilająco-sterujących) będą zestawy złączowo-pomiarowy, które będą usytuowane:

- dla przepompowni - w linii ogrodzenia przepompowni,

- dla studni pomiarowej - przy słupie linii napowietrznej.

Ww. zestawy oraz ich zasilanie będzie wykonane w ramach inwestycji PGE i nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej, które jest jednocześnie granicą własności urządzeń elektroenergetycznych między odbiorcą i PGE - zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w kierunku instalacji odbiorczej w zestawach złączowo-pomiarowych.

  - Układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej

Układy pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej na napięciu 400V dla przepompowni oraz 230V dla studni pomiarowej, bezpośrednie, składające się z licznika umożliwiającego jednokierunkowy pomiar energii czynnej zostaną zlokalizowane w zestawach złączowo-pomiarowych.

Zabezpieczenie przedlicznikowe (wyłącznik nadprądowy selektywny) o maksymalnym prądzie znamionowym:

- 6A -  dla studni pomiarowej (moc przyłączeniowa 1kW),

- 16A -  dla przepompowni (moc przyłączeniowa 7kW).

PGE zainstaluje licznik oraz ewentualnie układ sterujący.

  - Wewnętrzne linie zasilające (WLZ)

Połączenie pomiędzy zestawami złączowo-pomiarowymi a szafkami zasilająco-sterującymi projektuje się wykonać kablem:

- YKYżo 0,6/1kV, 5x4mm2 – dla przepompowni

- YKYżo 0,6/1kV, 3x4mm2 – dla studni pomiarowej

Instalację odbiorczą należy wykonać w układzie TN-S i jako system ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączanie zasilania stosując wyłączniki różnicowoprądowe, wyłączniki instalacyjne oraz rozłączniki bezpiecznikowe.

  - Linie kablowe sygnałowe

Na planie zagospodarowania pokazano trasy linii kablowych sygnałowych pomiędzy szafką pomiarowo-telemetryczną SP-T a studnią pomiarową:

- do czujnika przepływomierza elektromagnetycznego,

- do czujnika pomiaru pH/T .

Na całej długości kable należy prowadzić w rurze osłonowej DVK75.

Kable sygnałowe są w dostawie z urządzaniami.

  - Szafka pomiarowo-telemetryczna SP-T

Do umożliwienia pomiaru chwilowego natężenia przepływu oraz sumarycznego ścieków, jak i ich parametrów (pH/T) projektuje się szafkę pomiarowo-telemetryczną SP-T usytuowaną poza pasem drogowym w pewnej odległości od studni pomiarowej (ok. 15m).

Przeznaczeniem szafki SP-T jest również stworzenie możliwości ciągłej transmisji danych na SW „Zagajnikowa”.

    - Przepływomierz elektromagnetyczny

Przepływomierz elektromagnetyczny składa się z czujnika zainstalowanego w rurociągu w studni pomiarowej, przetwornika elektronicznego do montażu w szafce SP-T oraz specjalistycznych kabli (sygnałowy oraz zasilania cewek magnetycznych). Przepływomierz mierzy 2 składowe, tj.  uśrednioną wartość prędkości przeliczona na skorygowany przepływ, jak i współczynnik wypełnienia czujnika przez płynącego medium.

Zasilanie przetwornika

Przetwornik przepływomierza jest zasilany z sieci napięciem 230V/50Hz; pobór mocy (czujnik + przetwornik) wynosi <60VA.

Kabel sygnałowy i kabel zasilania cewek magnetycznych

Standardowo przepływomierz jest wyposażony w kable (sygnałowy/zasilania cewek magnetycznych) o długości 10 m. Maksymalna dopuszczalna długość kabli wynosi 50 m. Przy określaniu długości kabli nalezy uwzględnić zapas ok. 1 m na przyłącze do szafy polowej oraz kilka metrów na przyłącze w pionie w studni (w zależności od głębokości studni) i odcinek poziomy do czujnika (w zależności od średnicy studni). Kable (sygnałowy i zasilania cewek magnetycznych) nie mogą być przedłużane. Długość kabli do studni pomiarowej w m. Piątkowisko wynosi 20m.

Kable (sygnałowy i zasilania cewek) należy zabezpieczyć przed naruszeniami mechanicznymi. Silne skręcenie lub naprężenie kabli może powodować uszkodzenia żył wewnętrznych. Zalecane jest zachowanie bardzo łagodnych luków umożliwiających montaż i demontaż kabli bez naprężeń. Kable (sygnałowy i zasilania cewek) należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem. W przypadku tras kablowych ułożonych w ziemi zalecane jest prowadzenie kabli w rurze osłonowej o DVK75. Studnia / komora pomiarowa powinna być sucha i szczelna.

W studni zaleca się prowadzić kable (sygnałowy i zasilania cewek magnetycznych) w sztywnej rurze lub wężu osłonowym (peszel) o średnicy wewnętrznej min. 50 mm, przymocowanym do ściany studni.

Doprowadzenie kabli do puszki zaciskowej czujnika powinno umożliwiać spływanie wody.

Podłączenie kabli (sygnałowy / zasilania cewek magnetycznych) w puszcze zaciskowej czujnika wykonuje sie po jego zainstalowaniu w rurociągu. Profesjonalnie wykonane podłączenie kabli, z wykorzystaniem przepustów, zabezpiecza przed ingerencja wilgoci do puszki zaciskowej czujnika przepływomierza. Przed przykręceniem pokrywy puszki zaciskowej czujnika należy upewnić się, że uszczelka została starannie ułożona, w przeciwnym razie nastąpi utrata szczelności puszki. Zaleca się dodatkowo zalanie puszki specjalnym żelem uszczelniającym.

Uziemienie i przewód ochronny

Uziemienie czujnika przepływomierza ma na celu wyrównanie potencjału medium mierzonego i potencjału odniesienia. Jest konieczne ze względów technicznych, dla zapewnienia prawidłowej pracy przepływomierza. Zalecane jest wykonanie uziemienia przy zastosowaniu kabla miedzianego o przekroju 4mm2, łączącego śrubę na kołnierzu czujnika z uziomem (bednarka) zakopana w ziemi. Sposób wykonania polaczeń uziemienia zależy m.in. od materiału rurociągu (przewodzący czy nieprzewodzący) i rodzaju kołnierzy (stale czy luźne) i został szczegółowo opisany w Dokumentacji technicznej przepływomierza. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się także zastosować:

- przewód ochronny o przekroju 4 mm2 (zielono-żółty, typ LgY  4mm2) do połączenia śruby uziemienia na kołnierzu czujnika z zaciskiem PE w szafce SP-T; przewód ochronny powinien być prowadzony w rurze osłonowej, razem z kablami (sygnałowym / zasilania cewek magnetycznych);

- uziemienie szafki SP-T.

    - Analizator pH/T typu TB84PH z czujnikiem TB557

Przetwornik TB84PH jest przyrządem mikroprocesorowym przeznaczonym do współpracy z czujnikami pG. Programowanie wszystkich funkcji przyrządu odbywa się w dialogu z użytkownikiem, przy użyciu przycisków wielofunkcyjnych znajdujących się na płycie czołowej przyrządu. Czytelny ekran umożliwia odczyt wartości mierzonych, programowanie oraz odbieranie informacji diagnostycznych.

Zakres pomiarowy:

- pH: 0.14

- ORP: ±1999mV

- temp.: 0-140ºC

    - System wizualizacji zestawu

Zadaniem aplikacji do wizualizacji procesu pomiarowego prezentacja na ekranie monitora w SW „Zagajnikowa” krzywej natężenia przepływu, stanu sumatorów, wartości pH/T, ilości zużytej energii, liczy zaników zasilania oraz czasu trwania braku zasilania przepływomierza.

Ważniejsze informacje przekazywane do systemu wizualizacji

Z projektowanej szafki SP-T obsługującej studnię pomiarową przekazywane będą do CD „Zagajnikowa” następujące sygnały:

- natężenie przepływu ścieków wraz ze zliczaniem ilości,

- wartość pH ścieków,

- wartość temperatury ścieków,

- przekroczenie max wartości pH ścieków

- przekroczenie min wartości pH ścieków,

- zanik napięcia zasilania podstawowego

- zanika zasilania napięcia awaryjnego (UPS)

- poziom wody w komorze pomiarowej

Pojawienie się alarmu w systemie wizualizacji wymaga każdorazowo kwitowania go przez dyspozytora. Projektowana szafka będzie posiadać zasilacz bezprzerwowy UPS, dzięki temu może zasygnalizować do CD każdy zanik napięcia zasilania. Dzięki obecności dodatkowego akumulatora moduł telemetryczny MT-102 może, w przypadku braku zasilania podstawowego oraz rozładowania akumulatorów w zasilaczu UPS, przekazywać dane z obiektu do systemu wizualizacji przez okres ponad 12h.

  - Instalacja uziemiająca

Obok szafek zasilająco-sterujących należy zastosować uziom pionowy, do którego należy podłączyć szynę PE szafek.

Rezystancja uziemienia nie większa niż 10Ω.

Po wykonaniu robót należy wykonać pomiary sprawdzające oraz sporządzić protokół z pomiarów.

  - Dodatkowa ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Ochronę dodatkową od porażeń elektrycznych przewiduje się wykonać zgodnie z polskimi przepisami, z zastosowaniem samoczynnego wyłączania zasilania oraz miejscowych połączeń wyrównawczych potencjału. System samoczynnego wyłączania zasilania zrealizowany będzie poprzez zastosowanie zabezpieczeń obwodów elektrycznych wyłącznikami nadprądowymi, wkładkami topikowymi oraz dla obwodów wymagających szczególnej ochrony od porażeń, wyłącznikami różnicowoprądowymi. Wszystkie instalacje elektryczne wykonane będą w systemie sieci TN-S, z wydzieloną żyłą neutralną N i ochronną PE.

Zaleca się stosowanie rozdzielnic, osprzętu i urządzeń elektrycznych wykonanych w drugiej klasie ochronności.

  - Uwagi ogólne dla układania linii kablowych nn i sygnałowych

Kable należy układać w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych robót ziemnych,  zachowując odległości pionowe i poziome zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami.

Kable linii oświetleniowych układać na dnie rowu kablowego o głębokości 60cm, a linie zasilające nn na głębokości 70cm. Pod i nad kablami nasypać warstwę piasku o grubości 10 cm i przykryć folią koloru niebieskiego.

Na skrzyżowaniach z sieciami sanitarnymi oraz ciągami ruchu pieszego, w przypadku niemożności zachowania wymaganych odstępów normatywnych, stosować osłony rurowe.

Na skrzyżowaniach z drogami wewnętrznymi, ciągami ruchu kołowego, placu manewrowym stosować osłony rurowe, przystosowane do trudnych warunków terenowych.

Przy przepustach kablowych i na końcach linii kablowych pozostawić zapas kabla. Na trasie linii kablowych i na końcach linii co 10 m wykonać znaczniki kablowe.

Kable powinny być ułożone linią falistą z zapasem 3% długości wykopu wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu.

Roboty ziemne wykonywać ręcznie, zachowując odpowiednie przepisy BHP.

Roboty ziemne w strefie istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonywać pod nadzorem właścicieli danych sieci.

Dla wprowadzenia linii kablowych do studni pomiarowej projektuje się wykonanie przepustu z rury osłonowej. Przejście rury należy wykonać przez przygotowany w tym celu przepust.

- Uwagi końcowe

- Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi oraz przepisami BHP. Montaż aparatury kontrolno-pomiarowej

- Wytyczenie sieci w terenie należy zlecić uprawnionym służbom geodezyjnym i należy dokonać sprawdzenia zgodności wykonywanych sieci z projektem pod względem usytuowania w pionie i poziomie. Odstępstwa od projektu wykraczające poza tolerancję dopuszczoną przepisami winny uzyskać akceptację Użytkownika.

- Przed zgłoszeniem do odbioru należy wykonać inwentaryzację geodezyjną i przedłożyć dokumenty pomiarowe oraz potwierdzenie pomiaru branżowego.

- Projekt wykonano zgodni z niżej wymienionymi normami:

| N SEP-E-004 | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa |
| --- | --- |
| PN-IEC/HD- 60364 wszystkie arkusze | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych |
| PN-EN 60909:2002 (U) | Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego. Część 0: Obliczanie prądów |

Uwaga ! Gdziekolwiek w niniejszej dokumentacji projektowej użyte są nazwy własne producentów bądź materiałów, Wykonawca ma prawo uznać tę informację jako określającą standard i przyjmować do swoich wycen i wykonania materiały czy metody o porównywalnych, lecz nie gorszych, właściwościach i parametrach.

Opracował

Ryszard Kulczak

19.08.2011r.