SPIS ZAWARTOŚCI

| Lp. | Nazwa | Strony |
| --- | --- | --- |
|  | Strona tytułowa | 1 |
|  | Spis zawartości i rysunków | 2 |
|  | Opis techniczny | 3-11 |

SPIS RYSUNKÓW

| Lp. | Tytuł rysunku | Nr rysunku | Skala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projekt zagospodarowania terenu. Przepompownia Ps1 | E1.1 | 1:250 |
| 2 | Projekt zagospodarowania terenu. Przepompownia Ps2 | E1.2 | 1:250 |
| 3 | Projekt zagospodarowania terenu. Studnia pomiarowa | E1.3 | 1:250 |
| 4 | Schemat zasilania przepompowni Ps1 | E2.1 | - |
| 5 | Schemat zasilania przepompowni Ps2 | E2.2 | - |
| 6 | Schemat zasilania studni pomiarowej | E2.3 | - |

- Dane ogólne

  - Zakres opracowania

Zakres opracowania stanowi część elektryczna dot. zasilania przepompowni ścieków Ps1, Ps2 i studni pomiarowej wraz z przesyłem danych dla inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko”.

W zakres opracowania wchodzą:

- wewnętrzne linia zasilające (WLZ),

- linie kablowe sygnałowe,

- wytyczne szafki pomiarowo-telemetrycznej SP-T dla studni pomiarowej,

- instalacja uziemiająca,

- dodatkowa ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym,

  - Materiały wykorzystane

- aktualne plany sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000,

- materiały przekazane przez Inwestora,

- istniejące przepisy i normy branżowe.

- Projekt zagospodarowania terenu

  - Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach niniejszego opracowania projektuje się część elektryczną projektu związaną z budową przepompowni Ps1, Ps2 i studni pomiarowej.

- Opis rozwiązań projektowych

  - Miejsce przyłączenie szafki pomiarowo-telemetrycznej SP-T dla studni pomiarowej do sieci elektroenergetycznej

Zgodnie z wydanymi przez PGE warunkami przyłączenia miejscem przyłączenia do sieci elektroenergetycznej PGE projektowanych przepompowni i studni pomiarowej (szafek zasilająco-sterujących) będą zestawy złączowo-pomiarowy, które będą usytuowane:

- dla przepompowni - w linii ogrodzenia przepompowni,

- dla studni pomiarowej - przy słupie linii napowietrznej.

Ww. zestawy oraz ich zasilanie będzie wykonane w ramach inwestycji PGE i nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej, które jest jednocześnie granicą własności urządzeń elektroenergetycznych między odbiorcą i PGE - zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w kierunku instalacji odbiorczej w zestawach złączowo-pomiarowych.

  - Układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej

Układy pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej na napięciu 400V dla przepompowni oraz 230V dla studni pomiarowej, bezpośrednie, składające się z licznika umożliwiającego jednokierunkowy pomiar energii czynnej zostaną zlokalizowane w zestawach złączowo-pomiarowych.

Zabezpieczenie przedlicznikowe (wyłącznik nadprądowy selektywny) o maksymalnym prądzie znamionowym:

- 6A -  dla studni pomiarowej (moc przyłączeniowa 1kW),

- 16A -  dla przepompowni (moc przyłączeniowa 7kW).

PGE zainstaluje licznik oraz ewentualnie układ sterujący.

  - Wewnętrzne linie zasilające (WLZ)

Połączenie pomiędzy zestawami złączowo-pomiarowymi a szafkami zasilająco-sterującymi projektuje się wykonać kablem:

- YKYżo 0,6/1kV, 5x4mm2 – dla przepompowni

- YKYżo 0,6/1kV, 3x4mm2 – dla studni pomiarowej

Instalację odbiorczą należy wykonać w układzie TN-S i jako system ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączanie zasilania stosując wyłączniki różnicowoprądowe, wyłączniki instalacyjne oraz rozłączniki bezpiecznikowe.

  - Linie kablowe sygnałowe

Na planie zagospodarowania pokazano trasy linii kablowych sygnałowych pomiędzy szafką pomiarowo-telemetryczną SP-T a studnią pomiarową:

- do czujnika przepływomierza elektromagnetycznego (model PARTI-MAG, producent firma ABB lub równoważny o niegorszych parametrach),

- do czujnika pomiaru pH/T (model TB84, producent firma ABB lub równoważny o niegorszych parametrach).

Na całej długości kable należy prowadzić w rurze osłonowej DVK75.

Kable sygnałowe są w dostawie z urządzaniami.

  - Szafka pomiarowo-telemetryczna SP-T

Do umożliwienia pomiaru chwilowego natężenia przepływu oraz sumarycznego ścieków, jak i ich parametrów (pH/T) projektuje się szafkę pomiarowo-telemetryczną SP-T usytuowaną poza pasem drogowym w pewnej odległości od studni pomiarowej (ok. 15m).

Przeznaczeniem szafki SP-T jest również stworzenie możliwości ciągłej transmisji danych na SW „Zagajnikowa”.

Szafka SP-T wraz z przepływomierzem elektromagnetycznym, analizatorem pH/T oraz dodatkowymi urządzeniami kontrolno-pomiarowymi tworzy zestaw pomiarowy o nazwie PARTI-MAG_AMS.

W skład zestawu wchodzi:

- przepływomierz (ściekomierz) elektromagnetyczny dostarczany ze świadectwem kalibracji na mokro wykonanym na stanowisku producenta, przy wypełnieniu częściowym i całkowitym, w składzie: czujnik parametrów przepływu + przetwornik elektroniczny,

- analizator pH/T, w składzie przetwornik pH/T typu TB84PH z czujnikiem TB557,

- zaprogramowany dedykowaną aplikacją moduł telemetryczny, model MT-102, z funkcją rejestratora danych, wyposażony w kartę SIM (w wersji pre-paid) pozwalającą na ciągły transfer danych pomiarowo-kontrolnych z szafy SP-T do SW „Zagajnikowa” przez okres 3 lat bez ponoszenia comiesięcznych kosztów abonamentowych. W celu uniknięcia błędów w przekazie danych moduł telemetryczny będzie odczytywał dane z rejestrów przepływomierza z wykorzystaniem protokołu cyfrowego. Takie rozwiązanie zapewni bezstratne, w sensie dokładności, przekazanie informacji o bieżącym stanie sumatorów przepływomierza do systemu wizualizacji.

- graficzny panel operatorski (HMI) o przekątnej 3.8” wyposażony w ekran dotykowy. Panel montowany jest na elewacji drzwi wewnętrznych szafy SP-T i umożliwia prezentację na jednym ekranie wartości natężenia chwilowego przepływu, stanu sumatora przepływomierza, wartości pH/T, ilości i czasu zaników zasilania, ilości zużytej energii elektrycznej oraz poziomu wody w komorze pomiarowej przepływomierza.

- antena GSM 900/1800MHz,

- elektroniczny, 1-fazowy wskaźnik zużycia energii elektrycznej wyposażony w lokalny wyświetlacz LCD oraz wyjście impulsowe, za pomocą którego informacja o zużyciu energii elektrycznej będzie przekazywana w sposób ciągły do systemu wizualizacji,

- detektor liczby zaników zasilania oraz sumarycznego czasu ich trwania z funkcją zdalnego przekazu tych 2 informacji do systemu wizualizacji,

- zasilacz UPS generujący czysty przebieg sinusoidalny na wyjściu w przypadku zaniku zasilania podstawowego. Zastosowanie zasilacza umożliwia kontynuowanie pracy przepływomierza przez okres ok.2h w przypadku zaniku zasilania podstawowego,

- specjalizowany system do wizualizacji przepływu, pH, temperatury, poziomu wody w komorze pomiarowej oraz analizy pracy przepływomierza i generowania bilansów przepływów zainstalowany na SW „Zagajnikowa”. Dane pomiarowo-kontrolne są przekazywane w trybie zdarzeniowo-czasowym przez moduł telemetrycznyszafki SP-T do stacji SW „Zagajnikowa” z wykorzystaniem technologii GPRS. Zaawansowany moduł do generowania bilansów upraszcza wzajemne rozliczanie dawcy i odbiorcy ścieków.

Przykładowy schemat struktury systemu pomiarowego  na przykładzie PARTI-MAG_AMS.

Dane techniczne szafki oraz jej wyposażenie

Szafka SP-T (typ SP-T_2011), wykonana jest jako wolnostojąca, do zabudowy w pobliżu studni pomiarowej. Obudowa o rozmiarze 1000x800x400 mm (wys*szer*głęb), stopień ochrony IP 55, jednodrzwiowa, wykonana jest z blachy ocynkowanej i malowana proszkowo, z przeznaczeniem do eksploatacji na zewnątrz. Szafka posiada drzwi z przodu (zamykane na zamek) oraz spadzisty dach i własny cokół dystansowy. Szafa wyposażona w drzwi wewnętrzne do montażu aparatury kontrolnej, cokół o wysokości 200mm, Posiada funkcję oddzielenia części użytkowej od części elektryczno-serwisowej poprzez zastosowanie dodatkowych  zamków patentowych na drzwiach wewnętrznych. Możliwi montaż na postumencie betonowym. Ze względu na zamontowana wewnątrz aparaturę szafa jest klimatyzowana, tj. ogrzewana zimą i wentylowana latem.

Zasilanie układów grzewczo – wentylacyjnych oraz aparatury pomiarowo – kontrolnej realizowane jest z sieci zewnętrznej jednofazowej. Szafa posiada atest zgodności z norma dla rozdzielnic niskonapięciowych. Pobór mocy przetwornika elektronicznego przepływomierza wynosi ok. 60 VA; moc zainstalowana (1 kVA) umożliwia podłączenie do gniazda serwisowego w szafce urządzeń dodatkowych (np. wiertarka, pompa).

Posadowienie szafki na dodatkowym cokole betonowym o wysokości ok. 600 mm.

Parametry szafki:

- wymiary zewn.: wys. 1000 x szer. 800 x gleb. 400 mm

- podwójne drzwi

- stopień ochrony: IP 55

- energooszczędne oświetlenie wnętrza szafki w technologii LED z automatycznym załączaniem oświetlenia po otwarciu drzwi

- płyta montażowa

- czujnik otwarcia drzwi z funkcja automatycznego załączania oświetlenia wnętrza szafki

- pólka pod UPS

- ogranicznik otwarcia drzwi

- dach i cokół z alucynku

- zamek (trzy klucze)

- kolor RAL 7035GS, cokół 100 mm

- temperatura otoczenia: -25o C … + 55o C

- zespól grzewczy z termostatem włączany gdy T wew < +8o C,

- zespól wentylacyjny z termostatem włączany gdy T wew > +30o C

- wyłącznik główny zasilania montowany na elewacji drzwi wewnętrznych

- wyłączniki samoczynne nadprądowe

- dedykowane zabezpieczenie nadprądowo-różnicowe do zabezpieczenia oraz ochrony przeciwporażeniowej przetwornika przepływomierza

- wyłącznik różnicowoprądowy dla pozostałych obwodów

- gniazdo serwisowe 230 V AC/10A

- profesjonalne ochronniki przeciwprzepięciowe klasy B+C

    - Przepływomierz elektromagnetyczny

Przepływomierz elektromagnetyczny składa się z czujnika zainstalowanego w rurociągu w studni pomiarowej, przetwornika elektronicznego do montażu w szafce SP-T oraz specjalistycznych kabli (sygnałowy oraz zasilania cewek magnetycznych). Przepływomierz mierzy 2 składowe, tj.  uśrednioną wartość prędkości przeliczona na skorygowany przepływ, jak i współczynnik wypełnienia czujnika przez płynącego medium.

Odpowiednie sygnały (np. wyjście prądowe 0/4 – 20 mA, wyjście impulsowe) są dostępne na listwie zaciskowej liczydła elektronicznego przepływomierza. Przepływomierz jest ponadto wyposażony w moduł komunikacji cyfrowej RS485 z obsługą protokołu ABB_ASCII. Dzięki dedykowanemu oprogramowaniu modułu telemetrycznego MT-102 możliwy jest cykliczny odczyt stanu rejestrów przetwornika przepływomierza z wykorzystaniem protokołu cyfrowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest bezstratne w sensie dokładności przekazywanie stanu sumatorów do systemu wizualizacji SW „Zagajnikowa” za pośrednictwem modułu MT-102.

Zasilanie przetwornika

Przetwornik przepływomierza jest zasilany z sieci napięciem 230V/50Hz; pobór mocy (czujnik + przetwornik) wynosi <60VA.

Kabel sygnałowy i kabel zasilania cewek magnetycznych

Standardowo przepływomierz jest wyposażony w kable (sygnałowy/zasilania cewek magnetycznych) o długości 10 m. Maksymalna dopuszczalna długość kabli wynosi 50 m. Przy określaniu długości kabli nalezy uwzględnić zapas ok. 1 m na przyłącze do szafy polowej oraz kilka metrów na przyłącze w pionie w studni (w zależności od głębokości studni) i odcinek poziomy do czujnika (w zależności od średnicy studni). Kable (sygnałowy i zasilania cewek magnetycznych) nie mogą być przedłużane. Długość kabli do studni pomiarowej w m. Piątkowisko wynosi 20m.

Kable (sygnałowy i zasilania cewek) należy zabezpieczyć przed naruszeniami mechanicznymi. Silne skręcenie lub naprężenie kabli może powodować uszkodzenia żył wewnętrznych. Zalecane jest zachowanie bardzo łagodnych luków umożliwiających montaż i demontaż kabli bez naprężeń. Kable (sygnałowy i zasilania cewek) należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem. W przypadku tras kablowych ułożonych w ziemi zalecane jest prowadzenie kabli w rurze osłonowej o DVK75. Studnia / komora pomiarowa powinna być sucha i szczelna.

W studni zaleca się prowadzić kable (sygnałowy i zasilania cewek magnetycznych) w sztywnej rurze lub wężu osłonowym (peszel) o średnicy wewnętrznej min. 50 mm, przymocowanym do ściany studni.

Doprowadzenie kabli do puszki zaciskowej czujnika powinno umożliwiać spływanie wody.

Podłączenie kabli (sygnałowy / zasilania cewek magnetycznych) w puszcze zaciskowej czujnika wykonuje sie po jego zainstalowaniu w rurociągu. Profesjonalnie wykonane podłączenie kabli, z wykorzystaniem przepustów, zabezpiecza przed ingerencja wilgoci do puszki zaciskowej czujnika przepływomierza. Przed przykręceniem pokrywy puszki zaciskowej czujnika należy upewnić się, że uszczelka została starannie ułożona, w przeciwnym razie nastąpi utrata szczelności puszki. Zaleca się dodatkowo zalanie puszki specjalnym żelem uszczelniającym.

Uziemienie i przewód ochronny

Uziemienie czujnika przepływomierza ma na celu wyrównanie potencjału medium mierzonego i potencjału odniesienia. Jest konieczne ze względów technicznych, dla zapewnienia prawidłowej pracy przepływomierza. Zalecane jest wykonanie uziemienia przy zastosowaniu kabla miedzianego o przekroju 4mm2, łączącego śrubę na kołnierzu czujnika z uziomem (bednarka) zakopana w ziemi. Sposób wykonania polaczeń uziemienia zależy m.in. od materiału rurociągu (przewodzący czy nieprzewodzący) i rodzaju kołnierzy (stale czy luźne) i został szczegółowo opisany w Dokumentacji technicznej przepływomierza. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się także zastosować:

- przewód ochronny o przekroju 4 mm2 (zielono-żółty, typ LgY  4mm2) do połączenia śruby uziemienia na kołnierzu czujnika z zaciskiem PE w szafce SP-T; przewód ochronny powinien być prowadzony w rurze osłonowej, razem z kablami (sygnałowym / zasilania cewek magnetycznych);

- uziemienie szafki SP-T.

    - Detektor ilości zaników zasilania oraz sumarycznego czasu trwania braku zasilania

Po zaniku zasilania podstawowego przepływomierz jest zasilany z zasilacza UPS. Czas podtrzymania przy nowych akumulatorach wynosi >2h. Informacja o przejściu na zasilanie rezerwowe jest natychmiast przekazywana do systemu wizualizacji.

W przypadku rozładowania akumulatorów zasilacza UPS przepływomierz przestaje mierzyć przepływ, ale praca modułu telemetrycznego MT-102 jest przez kolejne 12h podtrzymywana z dodatkowego akumulatora, a dane z szafki SP-T przekazywane do systemu wizualizacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest określenie czasu braku zasilania przepływomierza, co jest istotne w procesie korekty wskazań do celów rozliczeniowych.

Informacja o łącznym czasie braku napięcia zasilającego oraz wyznaczony średni przepływ godzinowy, na przykład z okresu 1 miesiąca, umożliwiają obliczenie nie zarejestrowanej ilości medium, a tym samym zwiększenie dokładności wzajemnych rozliczeń.

W przykładowym zestawie PARTI-MAG_AMS zastosowano specjalizowany detektor zaników zasilania, który rejestruje ilość zaników napięcia zasilającego oraz sumuje czas trwania wszystkich wyleczeń napięcia zasilającego.

Detektor jest elementem istotnym układu, chociaż przy sprawnym zasilaczu UPS podtrzymującym pracę przepływomierza należy założyć, że w praktyce nie wystąpią tak długie przerwy w zasilaniu podstawowym, aby doprowadzić do stanu rozładowania akumulatorów w zasilaczu UPS, a więc tym samym zachowana będzie ciągłość pomiarów.

    - UPS z sinusoidalnym przebiegiem sygnału wyjściowego do podtrzymania pracy przepływomierza po zaniku zasilania podstawowego.

Zadaniem zasilacza UPS jest zapewnienie ciągłości zasilania przepływomierza w przypadku zaniku zasilania podstawowego. Dodatkowym zadaniem UPS jest przynajmniej częściowa ochrona liczydła elektronicznego przepływomierza przed takimi zjawiskami jak np. przepięcia w sieci energetycznej.

Zakłada się, ze zaniki napięcia zasilającego nie trwają dłużej niż ok. 4 godziny a odstępy pomiędzy kolejnymi zanikami zasilania nie są krótsze niż 2 godz. Pod tym katem wyselekcjonowano UPS o stosownej pojemności i mocy, przy optymalizacji jego ceny.

Zasilacz UPS jest przeznaczony do montażu w szafce SP-T.

    - Analizator pH/T typu TB84PH z czujnikiem TB557

Przetwornik TB84PH jest przyrządem mikroprocesorowym przeznaczonym do współpracy z czujnikami pG. Programowanie wszystkich funkcji przyrządu odbywa się w dialogu z użytkownikiem, przy użyciu przycisków wielofunkcyjnych znajdujących się na płycie czołowej przyrządu. Czytelny ekran umożliwia odczyt wartości mierzonych, programowanie oraz odbieranie informacji diagnostycznych.

Zakres pomiarowy:

- pH: 0.14

- ORP: ±1999mV

- temp.: 0-140ºC

Przetwornik posiada dwa programowalne izolowane wyjścia prądowe (0/4-20mA). Jedno ustawione na pH, drugie na temperaturę. Przetwornik posiada również trzy niezależne przekaźniki do programowania alarmów MIN/MAX dla sygnalizacji przekroczeń zadanych wartości pH, temp. albo do sygnalizacji diagnostycznej czujnika/przetwornika, bądź do wykorzystania w trybie automatycznego czyszczenia czujnika.

Sygnały 4-20mA z przetwornika przekazywane będą do wejść analogowych modułu telemetrycznego MT-102.

    - Zestaw rejestrujący do współpracy z przepływomierzem

Do lokalnego rejestrowania danych z przepływomierza będzie wykorzystana funkcjonalność modułu telemetrycznego MT-102. 6000 rejestrów dedykowanych do przechowywania danych pomiarowych pozwoli na rejestrację danych przez okres ponad 3 tygodni przy częstotliwości zapisu do pamięci rejestratora co 1 minutę.

Następujące wartości pomiarowe będą rejestrowane:

- przepływ chwilowy [m3/h],

- przepływ sumaryczny dodatni [m3],

- przepływ sumaryczny ujemny [m3],

- 4 rejestry autodiagnostyczne.

Każda zapisana próbka oznaczona będzie stemplem czasowym (data, czas).

Możliwy będzie zarówno lokalny, jak i zdalny odczyt zapamiętanych danych pomiarowych.

Mając jednak na względzie, że wykorzystujemy do transmisji danych technologię GPRS zapewniająca przesył danych o wysokim stopniu niezawodności praktyczne wykorzystanie funkcji rejestratora będzie znikome.

    - System wizualizacji zestawu

Zadaniem aplikacji do wizualizacji procesu pomiarowego prezentacja na ekranie monitora w SW „Zagajnikowa” krzywej natężenia przepływu, stanu sumatorów, wartości pH/T, ilości zużytej energii, liczy zaników zasilania oraz czasu trwania braku zasilania przepływomierza.

Wbudowane w aplikację moduły do analizy pozwalają na generowanie dla operatora informacji o konieczności czyszczenia elektrod pomiarowych czujnika, stanach awaryjnych, itp.

Moduł wykresów posiada wbudowany moduł graficznej analizy zarejestrowanych danych.

Dzięki tej funkcjonalności możliwa jest szczegółowa analiza danych archiwalnych – funkcja tzw. „czarnej skrzynki”.

System wizualizacji procesu pomiarowego stanowi element składowy zestawu typu PARTI-MAG_AMS firmy ABB.

Ważniejsze informacje przekazywane do systemu wizualizacji

Z projektowanej szafki SP-T obsługującej studnię pomiarową przekazywane będą do CD „Zagajnikowa” następujące sygnały:

- natężenie przepływu ścieków wraz ze zliczaniem ilości,

- wartość pH ścieków,

- wartość temperatury ścieków,

- przekroczenie max wartości pH ścieków

- przekroczenie min wartości pH ścieków,

- zanik napięcia zasilania podstawowego

- zanika zasilania napięcia awaryjnego (UPS)

- poziom wody w komorze pomiarowej

Pojawienie się alarmu w systemie wizualizacji wymaga każdorazowo kwitowania go przez dyspozytora. Projektowana szafka będzie posiadać zasilacz bezprzerwowy UPS, dzięki temu może zasygnalizować do CD każdy zanik napięcia zasilania. Dzięki obecności dodatkowego akumulatora moduł telemetryczny MT-102 może, w przypadku braku zasilania podstawowego oraz rozładowania akumulatorów w zasilaczu UPS, przekazywać dane z obiektu do systemu wizualizacji przez okres ponad 12h.

  - Instalacja uziemiająca

Obok szafek zasilająco-sterujących należy zastosować uziom pionowy, do którego należy podłączyć szynę PE szafek.

Rezystancja uziemienia nie większa niż 10Ω.

Po wykonaniu robót należy wykonać pomiary sprawdzające oraz sporządzić protokół z pomiarów.

  - Dodatkowa ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Ochronę dodatkową od porażeń elektrycznych przewiduje się wykonać zgodnie z polskimi przepisami, z zastosowaniem samoczynnego wyłączania zasilania oraz miejscowych połączeń wyrównawczych potencjału. System samoczynnego wyłączania zasilania zrealizowany będzie poprzez zastosowanie zabezpieczeń obwodów elektrycznych wyłącznikami nadprądowymi, wkładkami topikowymi oraz dla obwodów wymagających szczególnej ochrony od porażeń, wyłącznikami różnicowoprądowymi. Wszystkie instalacje elektryczne wykonane będą w systemie sieci TN-S, z wydzieloną żyłą neutralną N i ochronną PE.

Zaleca się stosowanie rozdzielnic, osprzętu i urządzeń elektrycznych wykonanych w drugiej klasie ochronności.

  - Uwagi ogólne dla układania linii kablowych nn i sygnałowych

Kable należy układać w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych robót ziemnych,  zachowując odległości pionowe i poziome zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami.

Kable linii oświetleniowych układać na dnie rowu kablowego o głębokości 60cm, a linie zasilające nn na głębokości 70cm. Pod i nad kablami nasypać warstwę piasku o grubości 10 cm i przykryć folią koloru niebieskiego.

Na skrzyżowaniach z sieciami sanitarnymi oraz ciągami ruchu pieszego, w przypadku niemożności zachowania wymaganych odstępów normatywnych, stosować osłony rurowe.

Na skrzyżowaniach z drogami wewnętrznymi, ciągami ruchu kołowego, placu manewrowym stosować osłony rurowe, przystosowane do trudnych warunków terenowych.

Przy przepustach kablowych i na końcach linii kablowych pozostawić zapas kabla. Na trasie linii kablowych i na końcach linii co 10 m wykonać znaczniki kablowe.

Kable powinny być ułożone linią falistą z zapasem 3% długości wykopu wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu.

Roboty ziemne wykonywać ręcznie, zachowując odpowiednie przepisy BHP.

Roboty ziemne w strefie istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonywać pod nadzorem właścicieli danych sieci.

Dla wprowadzenia linii kablowych do studni pomiarowej projektuje się wykonanie przepustu z rury osłonowej. Przejście rury należy wykonać przez przygotowany w tym celu przepust.

- Uwagi końcowe

- Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi oraz przepisami BHP. Montaż aparatury kontrolno-pomiarowej

- Wytyczenie sieci w terenie należy zlecić uprawnionym służbom geodezyjnym i należy dokonać sprawdzenia zgodności wykonywanych sieci z projektem pod względem usytuowania w pionie i poziomie. Odstępstwa od projektu wykraczające poza tolerancję dopuszczoną przepisami winny uzyskać akceptację Użytkownika.

- Przed zgłoszeniem do odbioru należy wykonać inwentaryzację geodezyjną i przedłożyć dokumenty pomiarowe oraz potwierdzenie pomiaru branżowego.

- Projekt wykonano zgodni z niżej wymienionymi normami:

| N SEP-E-004 | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa |
| --- | --- |
| PN-IEC/HD- 60364 wszystkie arkusze | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych |
| PN-EN 60909:2002 (U) | Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego. Część 0: Obliczanie prądów |

Uwaga ! Gdziekolwiek w niniejszej dokumentacji projektowej użyte są nazwy własne producentów bądź materiałów, Wykonawca ma prawo uznać tę informację jako określającą standard i przyjmować do swoich wycen i wykonania materiały czy metody o porównywalnych, lecz nie gorszych, właściwościach i parametrach.

Opracował

Ryszard Kulczak

19.08.2011r.