Załącznik nr 1

Znak: DPP.7021.7.1.2015

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie audytu energetycznego oświetlenia ulicznego Gminy Pabianice na potrzeby podniesienia jego efektywności energetycznej wraz z elektroniczną ewidencją infrastruktury oświetleniowej oraz programem funkcjonalno-użytkowym modernizacji oświetlenia.

Opracowaniem objęte będzie około 750 punktów świetlnych, w około 50 obwodach rozliczeniowych, znajdujących się na terenie Gminy Pabianice, stanowiących własność PGE Dystrybucja S.A. oraz Gminy Pabianice.

- Szczegółowy zakres i forma zamówienia:

Opracowanie powinno składać się z następujących elementów:

2.1. Szczegółowej inwentaryzacji systemu oświetlenia Gminy Pabianice wraz z punktami rozliczeniowymi.

2.1.1. Zakres inwentaryzacji obejmuje całą infrastrukturę oświetleniową, znajdującą się na terenie  Gminy Pabianice z wyjątkiem infrastruktury oświetleniowej znajdującej się w pasie dróg ekspresowych S-8 i S-14, która winna być opisana co najmniej następującymi atrybutami:

- LATARNIE

- numer porządkowy latarni,

- numer słupa

- lokalizacja latarni (współrzędne X, Y w układzie 1992),

- rodzaj stupa,

- stan słupa,

- wysokość słupa oświetleniowego,

- odległość między słupami (z dokładnością do 1m),

- odległość słupów od krawędzi jezdni (z dokładnością do 0,5m),

- długość wysięgnika,

- wysokość wysięgnika,

- kąt nachylenia wysięgnika,

- mocowanie wysięgnika (na szczycie, nad linią, pod linią),

- ocena wysięgnika,

- ocena oprawy,

- rodzaj oprawy (sodowa, rtęciowa, metalohalogenkowa, itp.),

- moc nominalna oprawy,

- numer skrzynki sterującej, z którą powiązana jest latarnia,

- opis punktu sterowania obwodem,

- numer licznika,

- nr umowy dla punktu pomiarowego,

- rodzaj linii (kablowa, napowietrzna)

- typ linii (YAKY, AL., AsSn itp.),

- napięcie zasilające,

- ilość faz,

- nr obwodu,

- nr stacji trafo,

- nr segmentu drogi.

- SKRZYNKI STERUJĄCE OŚWIETLENIEM

- numer skrzynki sterującej,

- lokalizacja skrzynki sterującej,

- moc umowna skrzynki,

- moc rzeczywista odbiorników powiązanych z punktem zasilania,

- wartość zabezpieczeń przed licznikowych,

- ilość opraw drogowych zasilanych z punktu zasilania,

- oznaczenie transformatora, z którym powiązany jest punkt,

- właściciel.

- OBWODY

- przynależność do stacji trafo,

- rodzaj i przekrój kabli i przewodów,

- stan techniczny kabli i przewodów.

- STACJE TRANSFORMATOROWE

- oznakowanie stacji trafo,

- przynależność do rejonu energetycznego,

- konstrukcja (kontenerowa, na platformie).

- DROGI

- nazwa drogi, numer,

- kategoria drogi,

- rodzaj nawierzchni,

- szerokość jezdni, chodnika,

- ilość pasów,

- usytuowanie slupów i opraw względem drogi,

- klasa oświetleniowa zgodnie z normą PN-EN 13201.

Dane z inwentaryzacji należy sporządzić w postaci elektronicznej (plik csv, excel).

2.1.2. Baza Danych powinna obejmować:

- Wyznaczenie segmentów oświetleniowych -należy podzielić drogę na jednorodne odcinki względem, których będzie wykonany projekt oświetlenia. Odcinek taki będziemy nazywać segmentem oświetleniowym.

- Przypisanie i identyfikacja klas oświetleniowych drogi do segmentów/ulic -dla każdego segmentu oświetleniowego należy przypisać klasę drogi według normy PKN-CEN/TR 13201-1:2007 i PN-EN 13201-2:2007.Należy zebrać wszystkie parametry określające segment które mają wpływ na wybór klasy oświetleniowej. Lista parametrów jest zebrana w normie PKN-CEN/TR 13201-1:2007. Dane w końcowym raporcie należy umieścić w formie tabelarycznej i w formie elektronicznej (plik csv, plik Exel), w której w nagłówku powinna być nazwa ulicy wraz z identyfikacją odcinka oraz wszystkie parametry jakie zostały przedstawione w normie. Należy zebrać wszystkie parametry niezależnie od tego czy mają one aktualnie wpływ na klasę oświetleniową czy nie.

- Określenie możliwych klas oświetleniowych "dodatkowych" redukujących moc oświetlenia -dla segmentu należałoby określić czy jest możliwa redukcja klasy oświetleniowej względem czynników zewnętrznych (np. światłem księżyca zmierzch, świt, ruchem pojazdów). -  w takim przypadku należy zebrać dla każdego segmentu listę możliwych klas oświetleniowych (nie więcej niż 3 dodatkowe klasy)

Inwentaryzacja powinna zostać poprzedzona wizją w terenie oraz dokładną analizą udostępnionych przez Zamawiającego materiałów m.in. wykazu punktów świetlnych, wykazu punktów zapalania.

UWAGA!

Materiał udostępniony przez Zamawiającego jest tylko materiałem pomocniczym, który wymaga dokładnej weryfikacji i uaktualnienia.

2.2. Raportu z audytu energetycznego, obejmującego:

2.2.1. Wykonanie projektu fotometrycznego na podstawie którego oszacowana zostanie efektywność energetyczna - do projektu fotometrycznego muszą zostać użyte oprawy przynajmniej czterech różnych producentów (np poprzez utworzenie czterech projektów lub optymalizację dla grup opraw) - chodzi o uniezależnienie od końcowego wykonawcy.

2.2.2. Analizę i ocenę jakości oświetlenia dróg i terenów użyteczności publicznej ze wskazaniem kierunków działania w celu dostosowania do obowiązujących norm. Analiza winna uwzględniać:

- wyniki inwentaryzacji systemu oświetlenia (szafki sterujące, słupy, wysięgniki, oprawy, źródła światła, układy sterujące oświetleniem, dane geometryczne dróg);

- dane z materiałów udostępnionych przez Zamawiającego,

- wyniki pomiarów oświetlenia dróg i terenów przestrzeni publicznej w odniesieniu do wykonanych obliczeń fotometrycznych metodą komputerową;

- zbadanie zgodności oświetlenia z obowiązującymi normami oświetleniowymi.

2.2.3. Analizę techniczno-technologiczną pod kątem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej wraz z propozycjami rozwiązań i modernizacji obwodów(segmentów) oświetleniowych i oszacowaniem kosztów zalecanych zmian w zakresie:

- źródeł światła,

- opraw,

- skrzynek sterująco-pomiarowych,

- systemów sterowania oświetleniem,

- systemów stabilizacji napięcia,

- słupów oświetleniowych,

- wysięgników (długość wysięgnika, kąt nachylenia wysięgnika)

- wymagań dla danej kategorii drogi.

Analiza winna zawierać elementy projektu oświetleniowego sporządzonego w oparciu o wykonane projekty fotometryczne dla całości na podstawie, którego oszacowana zostanie efektywność energetyczna.

Powinny zostać udostępnione propozycje uporządkowania systemu oświetleniowego w zakresie:

- numeracji obwodów i latarń,

- wyniesienia układów pomiarowych poza stacje transformatorowe,

- uporządkowania obwodów ze względu na strukturę własności i eksploatację systemu oświetleniowego (podział lub łączenie obwodów,  wydzielenie nowych obwodów, rozbudowę obwodów).

UWAGA!

Propozycje rozwiązań Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym

2.2.4. Analizę kosztów eksploatacji systemu przed i po modernizacji, zawierającą:

- wyliczenie w oparciu o dane uzyskane z analizy faktycznego zużycia w porównaniu z danymi uzyskanymi z inwentaryzacji. Zweryfikowanie obecnej mocy umownej, zweryfikowanie wyboru obecnej grupy taryfowej , analiza obecnych układów kontrolno pomiarowych pod kontem ich ewentualnej wymiany

- wyliczenie na podstawie danych o kosztach eksploatacji przed i po modernizacji oszczędności uzyskanych z obniżenia mocy systemu.

2.2.5. Analizę ekonomiczną pod kątem zmniejszenia kosztów dostawy energii elektrycznej, wskazania możliwości zmian w umowach mających na celu zmniejszenie kosztów oświetlenia ulicznego, na podstawie faktur pod kątem obniżenia opłat za energię bierną.

2.2.6. Opis i analizę trzech wariantów modernizacji (wariant minimalny, optymalny, maksymalny). Porównanie wariantów pod kątem uzyskanej efektywności energetycznej i ekologicznej oraz jakości systemu oświetleniowego.

2.3. Programu funkcjonalno-użytkowego modernizacji obecnej infrastruktury oświetleniowej.

Program funkcjonalno-użytkowy ma być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 tekst jednolity z 2013 r. n 0, poz. 1129), a zawierającego:

- określenie numeru działki i własności, na których położona jest konstrukcja nośna punktu świetlnego,

- projekt oświetleniowy wykonany przy przestrzeganiu normy PN-EN 13201,

- kosztorys inwestorski, wraz z plikami źródłowymi programu kosztorysowego,

- wymiany opraw na istniejących konstrukcjach wsporczych, z określeniem ich właściciela.

Opracowany program funkcjonalno-użytkowy musi być przygotowany w taki sposób, aby umożliwiał przeprowadzenie zamówienia publicznego z poszanowaniem zasad uczciwiej konkurencji i równego traktowania wykonawców. W szczególności nie może wskazywać parametrów technicznych, specyficznej technologii lub właściwości użytkowych charakterystycznych dla określonego produktu lub wskazań wprost nazwy własnej produktu określonego producenta.